Пояснительная записка

«Модернизация СП «КРК»

07.03.10011

Руководитель ИПКВ									И.Г. Ющенко

Генеральный директор АО «Омск РТС»

г. Омск, 2025 г.

- ОПИСАНИЕ ИПКВ ОПИСАНИЕ ИПКВ

  - Объект вложения средств

Юридический статус и размещение объекта инвестиций.

Зарегистрированное название предприятия – Акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети», (далее АО «Омск РТС»),

Юридический адрес: 644037, Омск, Партизанская, 10.

Структурное подразделение Кировском административном округе города Омска, по адресу:

644073, г. Омск 73, ул. 2-я Солнечная 52, а/я 433.

Технический директор: Кириченко Виталий Васильевич, телефон (3812) 94-49-05..

Тел. приемная (3812) 71-32-02;

Е-mail: kirichenko_vv@omskrts.ru;

Объект:

-Прокладка теплотрассы (сетевая вода) 2Ду500мм протяжённостью 20 м (НЦС)- будет создан новый объект основных средств,

-Прокладка газопровода Ду200мм протяженностью 320 м - будет создан новый объект основных средств,

-Замена трансформаторов № 45 и № 46 - Инв.№ 2000З0026350 (ЭЛ.ОБОРУД.КОТЛА КВГМ-100),

-Установка 2-х водогрейных котлов - будет создан новый объект основных средств.

  - Предпосылки/ необходимость реализации ИПКВ

-	Исполнение обязательств по подключению объекта по договору № 07.112.476.24 от 23.12.2024 о подключении к системе теплоснабжения (Приложение №1);

-	Федеральный закон №190 от 27.07.2010г. (в ред. от 02.07.2013г. ФЗ №185) «О теплоснабжении»;

-	Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. №2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

В соответствии с Генеральным планом, Планом застройки территорий и Схемой теплоснабжения города Омска, в Левобережной части города планируется строительство квартала жилых домой и объектов инфраструктура, для обеспечения которых требуется наличие тепловой энергии в виде горячей воды.

В связи с непосредственной близостью от зоны застройки источника тепловой мощность СП «Кировская районная котельная» заявитель ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск» обратился за подключением «ЖК «Зеленая река» в КАО г. Омска, 2-7 очереди строительства» с общей тепловой нагрузкой 107,5 Гкал/ч (88,83 Гкал/ч по ср. ГВС) в АО «Омск РТС».

При получении заявки на подключение, специалистами АО «Омск РТС» был проведён анализ наличия (отсутствия) технической возможности подключения.

В соответствии с п.25 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2115 (далее – Правила подключения) техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

К настоящему времени резервы подключения дополнительных потребителей к тепловым сетям АО «Омск РТС», без выполнения определённых технических мероприятий отсутствуют, так же на источнике СП «КРК» отсутствует резерв для подключения новых потребителей.

  - Цель ИПКВ

- Целями реализации ИПКВ являются:

–	подключение потребителя с дополнительной нагрузкой 107,5 Гкал/ч (88,83 Гкал/ч по ср. ГВС),

–	увеличение доли АО «Омск РТС» на рынке теплоснабжения в г. Омске, недопущение развития локальных источников теплоснабжения в месте прохождения тепловых сетей АО «Омск РТС»;

–	увеличение основных фондов компании с привлечением средств потребителей (плата за подключения).

–	исполнение обязательств по подключению жилого комплекса по ул. Волгоградская ООО «СЗ «Эталон-Омск», по установленной плате за подключение РЭК Омской области от 23.12.2024 № 195-Р (Приложение №2).

Задачей реализации ИПКВ является модернизация СП «КРК» с увеличением установленной мощности, в том числе:

-Установка 2-х водогрейных котлов в отдельно стоящем здании,

-Прокладка теплотрассы (сетевая вода) 2Ду500мм протяжённостью 20 м,

-Прокладка газопровода Ду200мм протяженностью 320 м

-Замена трансформаторов № 45 и № 46.

Ожидаемые результаты ИПКВ

В результате выполнения мероприятия – «Модернизация СП «КРК» планируется увеличение установленной мощности КРК за счет ввода в эксплуатацию водогрейных котлов со вспомогательным оборудованием для подключения жилого комплекса «Зеленая река» в КАО г. Омска, 2-7 очереди строительства». Необходимость реализации мероприятия регламентирована Федеральным законом №190 от 27.07.2010г. (в ред. от 02.07.2013г. ФЗ №185) «О теплоснабжении».

Критерии успешной реализации ИПКВ

Критериями успешной реализации ИПКВ являются:

- реализация проекта в планируемый срок;

- реализация проекта в рамках бюджета и с полным соответствием требованиям Заказчика.

  - Сопутствующие эффекты ИПКВ

Реализация мероприятия выполняется по технической необходимости.

  - Технические решения ИПКВ

Анализ тепловых балансов показывает, Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) без подключения микрорайона будет «Зеленая река» в КАО г. Омска, 2-7 очереди строительства» иметь нулевое значение.

Объем прироста тепловой нагрузки по заключенным договорам и выданных техническим условиям будет обеспечен снятием ограничений выдачи тепловой мощности СП «КРК» и перераспределением нагрузок между СП «КРК» и СП «ТЭЦ-3» после завершения строительства и ввода в эксплуатацию ПНС-15.

В случае подключения микрорайона «Зеленая река» в объеме 88,83 Гкал/ч 
(107,5 Гкал/ч по мах ГВС), Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) составит с учетом нормативных потерь -96,92 Гкал/ч.

Подключение данного потребителя без увеличения установленной и располагаемой мощности источника не представляется возможным.

Таким образом, для подключения микрорайона «Зеленая река» в КАО г. Омска, 2-7 очереди строительства» в объеме 88,83 Гкал/ч и сохранения Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) на прежнем нулевом уровне, требуется увеличение установленной мощности СП «КРК» на 96,92 Гкал/ч.

Для создания технической возможности на источнике для подключения мкр. «Зеленая река» в КАО г. Омска, 2-7 очереди строительства» и обеспечения нормативных технологические потерь при подключении (8,1 Гкал/ч) требуется установка дополнительного котельного оборудования общей установленной мощностью порядка 100 Гкал/ч.

Установка одного котлоагрегата единичной мощностью более 100 Гкал/ч не представляется возможным, т.к. не обеспечивается условие теплоснабжения в аварийном режиме при выходе из строя одного агрегата наибольшей производительности при расчетной температуре наружного воздуха для отопления в объеме 87 %. Исходя из данного условия для реконструкции может быть выбран вариант установки двух/трех котлоагрегатов установленной мощности порядка 50/34,4 Гкал/ч и работающих по графику 150/70.

| Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Установка 2-х водогрейных котлов марки ТТ-300 производства ООО «ЭНЕГРОФОРМ» г. Санкт-Петербург | Установка 3-х водогрейных котлов марки LAVART 40 VF 170/16-80 производства ООО «ОмЗИТ «ЭнергоМаш»г. Омск. | Установка 2-х водогрейных котлов марки КВ-ГМ-58,2-150 г. Псков |
| Размещение на генплане | Размещение в отдельно стоящем здании около здания бойлерной (в створ по стене бойлерной со стороны ж/д путей). | Размещение в пристройке к главному корпусу со стороны временного торца (в створ по ряду «А»). | Размещение в отдельно стоящем здании около здания бойлерной (в створ по стене бойлерной со стороны ж/д путей). |

При реализации проекта требуется дополнительно выполнить обвязку по сетевой воде.

| Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплофикационная схема | Прокладка теплотрассы (сетевая вода) 2Ду500 протяжённостью 20 м.(надземный) | Прокладка теплотрассы (сетевая вода) 2Ду500 протяжённостью 100 м (надземный) | Прокладка теплотрассы (сетевая вода) 2Ду500 протяжённостью 20 м. (надземный) |
| Размещение на генплане | Размещение в отдельно стоящем здании около здания бойлерной (в створ по стене бойлерной со стороны ж/д путей). | Размещение в пристройке к главному корпусу со стороны временного торца (в створ по ряду «А»). | Размещение в отдельно стоящем здании около здания бойлерной (в створ по стене бойлерной со стороны ж/д путей). |

Для газоснабжения вновь вводимого оборудования предлагается подача газа к зданию котельной с давлением 0,6 Мпа, диаметром 200 мм.

В качестве дополнительных затрат в расчет входит стоимость газопровода Ду200мм от существующего ГРП до нового здания.

| Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | Прокладка газопровода Ду200 протяженностью 320 м (надземный) | Прокладка газопровода Ду200 протяженностью 114 м (надземный) | Прокладка газопровода Ду200 протяженностью 320 м(надземный) |
| Размещение на генплане | Размещение в отдельно стоящем здании около здания бойлерной (в створ по стене бойлерной со стороны ж/д путей). | Размещение в пристройке к главному корпусу со стороны временного торца (в створ по ряду «А»). | Размещение в отдельно стоящем здании около здания бойлерной (в створ по стене бойлерной со стороны ж/д путей). |

При установке дополнительных водогрейных котлов требуется увеличение мощности трансформаторов 10/0,4 кВ. В рамках реконструкции предлагается замена трансформаторов № 45 и № 46 на трансформаторы ТМ-2500/10.

| Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Установка 2-х водогрейных котлов марки ТТ-300 производства ООО «ЭНЕГРОФОРМ» г. Санкт-Петербург | Установка 3-х водогрейных котлов марки LAVART 40 VF 170/16-80 производства ООО «ОмЗИТ «ЭнергоМаш»г. Омск. | Установка 2-х водогрейных котлов марки КВ-ГМ-58,2-150 г. Псков |
| Электроснабжение | Замена трансформаторов № 45 и № 46 на трансформаторы ТМ-2500/10 |  |  |

При реализации ИПКВ необходимо выполнить:

1. Заключить договор с подрядной организацией на проведение инженерных изысканий, проектных работ, проведение негосударственной экспертизы, с завершением работ в 2027 году.

2. Разработку проекта модернизации КРК.

3. Проведение необходимых экспертиз проектной документации.

4. Выполнение строительно-монтажных работ в 2026-2027 гг.

  - Дополнительная информация

Реализация проекта ранее не была предусмотрена Инвестиционной программой на 2025-2029 гг. АО «Омск РТС» в связи с заключением договора на подключение после утверждения ИПР.

- ОБЪЕМ, СРОКИ И ЗАТРАТЫ ИПКВ

Общая стоимость работ составляет 1 152 549 тыс. руб. без НДС, в прогнозных ценах (Приложение №4 – Сметы).

Освоение										тыс. руб. без НДС

| № | Статья затрат | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | ИТОГО |
| 1 | Прокладка теплотрассы (сетевая вода) 2Ду500мм протяжённостью 20 м | 149 | 1 983 | 0 | 2 133 |
| 2 | Прокладка газопровода Ду200мм протяженностью 320 м | 217 | 2 888 | 0 | 3 106 |
| 3 | Замена трансформаторов № 45 и № 46 | 333 | 4 420 | 0 | 4 753 |
| 4 | Установка 2-х водогрейных котлов | 79 979 | 514 151 | 548 428 | 1 142 558 |
|  | ИТОГО | 80 678 | 523 443 | 548 428 | 1 152 549 |

Финансирование									тыс. руб. с НДС

| № | Статья затрат | Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | ИТОГО |
| 1 | Прокладка теплотрассы (сетевая вода) 2Ду500мм протяжённостью 20 м | 179 | 2 380 | 0 | 2 559 |
| 2 | Прокладка газопровода Ду200мм протяженностью 320 м | 261 | 3 466 | 0 | 3 727 |
| 3 | Замена трансформаторов № 45 и № 46 | 399 | 5 304 | 0 | 5 703 |
| 4 | Установка 2-х водогрейных котлов | 95 975 | 616 981 | 658 114 | 1 371 070 |
|  | ИТОГО | 96 814 | 628 131 | 658 114 | 1 383 059 |

Источник финансирования: «Прибыль текущего периода. Доходы от техприсоединения».

Справочно: стоимость принятая РЭК 1 152 549 тыс. руб. без НДС (дополнительных средств не требуется).

- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИПКВ

Мероприятие выполняется по технической необходимости во исполнение Федерального закон №190 от 27.07.2010г. (в ред. от 02.07.2013г. ФЗ №185) «О теплоснабжении».

4. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

| Куратор ИПКВ | И.С. Жуков | Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Омск РТС» |
| --- | --- | --- |
| Единое ответственное лицо ИПКВ | И.С. Жуков | Заместитель генерального директора – главный инженер АО «Омск РТС» |
| Инициатор ИПКВ | В.В. Кириченко | Технический директор СП «КРК» |

Заместитель генерального директора –

главный инженер АО «Омск РТС» – 						С.А. Мозгонов

Технический директор СП «КРК»						 В.В. Кириченко