## ОИДиПР
Перечень замечаний АО "Омск РТС" к Схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года
№ замечания | Глава, страница. | Текстовка | Замечание/Скорректированная текстовка | Примечание
| Глава 1, стр.59 | Кроме этого, на территории города Омск функционируют около 100 организаций, имеющих в собственности или ином законном основании котельные | Предложение: если есть точная информация о количестве собственников и котельных- дать точные данные. Если их нет, то написать, что по части котельных информация не предоставлена ни от собственников, ни от Администрации. | ОИДиПР
| Глава 1, стр.63 | ЗАЯВКА: исх. от 27.02.2024 № ОРТС/2/15 | В 2025 году направлена актуальная заявка на ЕТО ЗАЯВКА: исх. от 15.04.2025 № ОРТС/ЮИ/663 | ОИДиПР
| Глава 1, стр.106 | По сравнению с 2023 годом общая среднегодовая загрузка электрической мощно-сти увеличилась, тепловой мощности уменьшилась. | Наоборот: электрическая уменьшилась с 42,03 до 33,68, а тепловая увеличилась с 29,98 на 32,15. | ОИДиПР
| Глава 1, стр.106-107 |  | Данные в таблице 2.17 не соответствуют графикам рис. 2.11. в части данных 2024 года по всем ТЭЦ. | ОИДиПР
| Глава 1, стр.149 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов- 1408615 Гкал | Скорректировать значение: Отпуск тепловой энергии с коллекторов -841 904 Гкал (в исходных данный была опечатка) | ОИДиПР
| Глава 5, стр.12-13 | Вариант 1: - в 2032 году котельная ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1 ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-3); -в 2037 котельная ул. Сергея Тюленина строение 18, корпус 2 ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-3); | В соответствии с запросом Администрации города Омска от 28.05.2025 № ОЭ-506 (приложение 1), прорабатывается вопрос о закрытии котельных ПТЭ в минимально короткий срок. в сязи с этим, переключение котельных включить в Вариант 1 и скорректировать сроки переключения: Вариант 1: - в 2027 году котельная ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1 ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-3); -в 2029 котельная ул. Сергея Тюленина строение 18, корпус 2 ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-3); -в 2028 году котельная № 5.43 ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-5); - в 2026 году котельная № 1.26 ООО «Малая генерация» (на КРК); | ОИДиПР | 818664.2325
| Глава 5, стр.17 | Вариант 2: -в 2040 году котельная № 5.43 ООО «ПТЭ» (на ТЭЦ-5); - в 2038 году котельная № 1.26 ООО «Малая генерация» (на ТЭЦ-3); |  | ОИДиПР | 3872.82
| Глава 5, стр.37 | Меровприятия ТЭЦ-2 | Убрать задвоение проектов из таблицы: - "Реконструкция бойлерной установки № 2" на сумму 42354 - Реконструкция подпиточной установки с заменой бойлеров основных подпитки и подогревателя сы-рой воды № 1". Добавить проекты: -"Приобретение электродвигателя дымососа" на сумму 2330 тыс. руб. без нДС, -"Модернизация автоматической пожарной сигнализации главного корпуса на сумму 8512 тыс. руб. без НДС | ОИДиПР |  | 822537.0525
| Глава 5, стр.37 | Мероприятия КРК | Убрать задвоение проектов из таблицы: - "Техническое перевооружение узлов учета подпитки теплосети2" на сумму 375 и 11071 -"Реконструкция системы насосов подпитки контура водогрейных котлов КВГМ-100 с заменой насосов" на сумму 4524. -"Реконструкция схемы подпиточной установки" на сумму 1417 и 33658 Скорретировать стоимость мероприятий: -"Мероприятие по увеличению тепловой мощности КРК с установкой двух дополнительных водогрейных котлов производительностью по 50 Гкал/час в рамках подключения потребителей мик-рорайона «Зеленая река»" на сумму 1 152 549 тыс. руб.(Прилжение 3). -Реконструкция схемы контурных насосов водогрейного котла КВГМ-100 № 4 с заменой насосов" на сумму 8455 тыс. руб. без НДС на 2027 год. | ОИДиПР
| Глава 5, стр.45, таблица 2.8. |  | Добавить мероприятия по КРК из инвестиционной программы | ОИДиПР
| Глава 5, стр.45, таблица 2.9. |  | Добавить мероприятия по ТЭЦ-2 из инвестиционной программы | ОИДиПР
| Глава 7, таблица 6.1. | В раздел мероприятий по источникам с комбинированной выработкой включены прокты п оТЭЦ-2 и КРК | Исключить проекты по ТЭЦ-2 и КРК, т.к. они не являются источниками с комбинированной выработкой и не относятся к ТГК-11. | ОИДиПР
| Глава 7, таблица 10.1 |  | Скорректировать сроки переключения котельных и добавить переключение еще двух.(см. предложение выше) | ОИДиПР
| Глава 7, стр. 50. |  | В соответствии с решениями протокола от 28.05.2025 добавить в раздел по строительству новых котельных проект Строительства пиковой котельной на северном луче ТЭЦ-5. материалы по срокам и стоимости представлены в Приложении 2 | ОИДиПР
| Глава 7, стр. 51. |  | Добавить проекты: -"Приобретение электродвигателя дымососа" на сумму 2330 тыс. руб. без нДС, -Реконструкция схемы контурных насосов водогрейного котла КВГМ-100 № 4 с заменой насосов" на сумму 8455 тыс. руб. без НДС на 2027 год .-"Реконструкция схемы подпиточной установки" на сумму 325 и 13137 тыс. руб. без НДС Скорректировать стоимость мероприятия -"Мероприятие по увеличению тепловой мощности КРК с установкой двух дополнительных водогрейных котлов производительностью по 50 Гкал/час в рамках подключения потребителей микрорайона «Зеленая река»" на сумму1 152 549 тыс. руб. | ОИДиПР
Дополнительные вопросы, требующие проработки

## Тепловые сети
Перечень замечаний СП "Тепловые сети" АО "Омск РТС" к Схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года
№ замечания | Глава, страница. | Текстовка | Замечание/Скорректированная текстовка | Примечание
1 | Глава 1, стр. 78 | Регулирование отпуска тепла принято по температурному графику 150/70°С | Привести в соответствие значения расчетных температур по СП "ТЭЦ-3", -4, -5. Проектный график 150/70 (при Тнв=-37), расчетный 148/69 (при Тнв=-36). | Тепловые сети
2 | Глава 1, стр. 86 | Регулирование отпуска тепла с сетевой водой принято по диспетчерскому температурному графику 149/68 °С (со ступенчатой срезкой на 125°С). | Регулирование отпуска тепла с сетевой водой принято по диспетчерскому температурному графику 149/68 °С (с максимальной температурой 125°С). | Тепловые сети
3 | Глава 1, стр. 88 | Регулирование отпуска тепла с сетевой водой принято по диспетчерскому температурному графику 149/68 °С (со ступенчатой срезкой на 125°С). | Регулирование отпуска тепла с сетевой водой принято по диспетчерскому температурному графику 149/68 °С (с максимальной температурой 125°С). | Тепловые сети
4 | Глава 1, стр. 88 | Горячее водоснабжение потребителей обеспечивается по смешанной схеме. | Горячее водоснабжение потребителей обеспечивается по закрытой схеме. | Тепловые сети
5 | Глава 1, стр. 89 | Регулирование отпуска тепла принято по темпера-турному графику 150/70 °С. | Регулирование отпуска тепла с сетевой водой принято по диспетчерскому температурному графику 149/68 °С (с максимальной температурой 125°С). | Тепловые сети
6 | Глава 1, стр. 89 | Схема горячего водоснабжения - открытая. | Схема горячего водоснабжения - смешанная. | Тепловые сети
7 | Глава 1, стр. 105 | рис. 2.10. | исключить | Тепловые сети
8 | Глава 1, стр. 344 | Шестой тепловой район: - 1 луч от КРК (К-I-1 ÷ К-I-63); - 2 луч от КРК (К-II-1/1 ÷ К-II-37); - 3 луч от КРК (К-III-1 ÷ К-III-28); - луч К-1-КЗ от КРК (К-I-КЗ-1 ÷ К-I-КЗ-10); - Северный луч от ТЭЦ-5 (VС-49 ÷ VС-67). | Шестой тепловой район: - 1 луч от КРК (К-I-1 ÷ К-I-63); - 2 луч от КРК (К-II-1/1 ÷ К-II-37); - 3 луч от КРК (К-III-1 ÷ К-III-28); - 4 луч от 2 луча (К-IV-1 ÷ К-II-37); - 5 луч от КРК (К-V-1 ÷ К-V-7); - луч К-1-КЗ от 1 луча (К-I-КЗ-1 ÷ К-I-КЗ-10); - Северный луч от луча V-C (VС-49 ÷ VС-67). | Тепловые сети
9 | Глава 1, стр. 349 | Табл.3.7. поз.14. СЭ 1250-70-11 | Табл.3.7. поз.14. СЭ 1250-70-11 - 2 ед.; 300Д-90-А - 1 ед.; 12НДС-60 - 1 ед. | Тепловые сети
10 | Глава 1, стр. 350-351 | рис. 3.8. | Исключить графы с расчетным температурным графиком. Значения в графах со скорректированным температурным графиком привести в соответсвие с рис.3.4-3.23. | Тепловые сети
11 | Глава 1, стр. 454-455 | Полученные данные позволяют определить максимальный фактический отпуск при расчетной температуре в предположении отсутствия срезки температурного графика. Данная величина используется для расчета фактической присоединенной нагрузки. | При аппроксимации значений фактического отпуска происходит усреднение значений, что приводит к занижению тепловых нагрузок при расчетной Тнв. В различных диапазонах (район точки излома, умеренные температуры, низкие температуры наружного воздуха) наклон линий аппрокимации разный. Наибольший расход сетевой воды в точке излома, а не при расчетной Тнв. Предлагается при аппроксимации применять мультипликативный коэффициент, при котором тепловая нагрузка выше. | Тепловые сети
12 | Глава 1, стр. 466 | табл.5.21. | 1). Добавить расчетные тепловые потери при расчетной температуре наружного воздуха. 2). В договорной нагрузке указать, какое значение ГВС применялось (максимальное или среднее). | Тепловые сети
13 | Глава 1, стр. 473 | табл.5.22. | То же | Тепловые сети
14 | Глава 1, стр. 485 | табл.5.23. | То же | Тепловые сети
15 | Глава 1, стр. 493 | табл.5.24. | То же | Тепловые сети
16 | Глава 1, стр. 495 | табл.5.25. | То же | Тепловые сети
17 | Глава 1 | табл.5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 | При определении фактических расчетных нагрузок указать о достаточности полученных значений на основе анализа количеств поступивших обращений потребителей на некачественное теплоснабжение при низких температрах наружного воздуха | Тепловые сети
18 | Глава 1, стр. 499 | При определении температуры отопительного прибора для закрытых систем теплоснабжения учитывается только снижение температуры сетевой воды в первой ступени подогревателя ГВС и не учитываются потери тепловой энергии через тепловую изоляцию. | Снижение температуры теплоносителя в первой ступени ГВС не влияет на температуру отопительного прибора, так как через первую ступень теплоноситель проходит уже после системы отопления. | Тепловые сети
19 | Глава 1, стр. 515 | Фактический средний расход теплоносителя от КРК в 2024 году составил 856,3 т/ч. | Изменить значение расчхода теплоносителя | Тепловые сети
20 | Глава 1, стр. 644 | На основании данных ограничений для СЦТ г. Омска на базе ТЭЦ принят и действует диспетчерский температурный график 125/68 град. Для данного температурного графика расчётный удельный расход теплоносителя составляет 17-18 (т/ч/)(Гкал/ч). | В электронной модели приняты расчетные температуры теплоносителя 150/70 (при -37 С). | Тепловые сети
21 | Глава 1, стр. 644 | Фактический удельный расход теплоносителя (по отношению к фактической рас-четной тепловой нагрузке) составляет: | В электронной модели при расчете режимов применяются понижающие коэффициенты только к нагрузкам с приборами учета и нагрузкам ГВС открытой схемы. | Тепловые сети
22 | Глава 1, Приложение 4, стр. 39 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конечном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторных узлах от ТК-III-З-43 составляет менее 10 м.в.ст. | Тепловые сети
23 | Глава 1, Приложение 4, стр. 45 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Фактический располагаемый напор на потребителях от ТК-III-C-39/1 составляет менее 5 м.в.ст. | Тепловые сети
24 | Глава 1, Приложение 4, стр. 54 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторном узле составляет 12 м.в.ст. | Тепловые сети
25 | Глава 1, Приложение 4, стр. 61 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторных узлах от ТК-III-З-24, ТК-III-З-25 составляет менее 12 м.в.ст. | Тепловые сети
26 | Глава 1, Приложение 4, стр. 66 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторном узле составляет 8 м.в.ст. | Тепловые сети
27 | Глава 1, Приложение 4, стр. 82 | давление в обратном трубопроводе на источнике 1,5 кгс/см2. | давление в обратном трубопроводе на источнике 2,5 кгс/см2. | Тепловые сети
28 | Глава 1, Приложение 4, стр. 82 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторном узле составляет 4 м.в.ст. | Тепловые сети
29 | Глава 1, Приложение 4, стр. 87 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторном узле составляет 7 м.в.ст. | Тепловые сети
30 | Глава 1, Приложение 4, стр. 94 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторном узле составляет 5 м.в.ст. | Тепловые сети
31 | Глава 1, Приложение 4, стр. 98 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторном узле составляет 6 м.в.ст. | Тепловые сети
32 | Глава 1, Приложение 4, стр. 106 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторном узле составляет 13 м.в.ст., давление в обратном трубопроводе выше 6 кгс/см2 | Тепловые сети
33 | Глава 1, Приложение 4, стр. 112 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор на элеваторном узле составляет 5 м.в.ст. | Тепловые сети
34 | Глава 1, Приложение 4, стр. 119 | Проведенный расчет показывает, что величина располагаемого напора на конеч-ном потребителе достаточна для осуществления качественного теплоснабжения. | По какому критерию определена достаточность располагаемого напора? Расчетный располагаемый напор в ТК-24 составляет около 0 м.в.ст. (ввод на ЦТП-680) | Тепловые сети
35 | Глава 1, Приложение 4, стр. 119 |  |  | Тепловые сети
36 | Глава 3, стр. 39 | Табл. 4.1. Графа "Давление в подающем/обратном трубопроводах, (м вод. ст. / м вод. ст.)" по ТЭЦ-4 110 / 20; по ТЭЦ-5 123 / 15 | Табл. 4.1. Графа "Давление в подающем/обратном трубопроводах, (м вод. ст. / м вод. ст.)" по ТЭЦ-4 100 / 20; по ТЭЦ-5 123 / 25 | Тепловые сети
37 | Глава 3. |  | Не проведена калибровка температурного режима | Тепловые сети
38 | Глава 4, Приложение 1 | Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей значительно лучше фактических в 2024 году | Пояснить причины улучшения перспективных гидравлических режимов | Тепловые сети
39 | Глава 5, стр. 13 | 9. ежегодное утверждение в рамках схемы теплоснабжения диспетчерского температурного графика регулирования отопительной нагрузки, для источ-ников АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС», 150-70 оС с ограничением температу-ры в подающем трубопроводе при температурах наружного воздуха ниже мину 5 оС (при диспетчерском регулировании позволяющим не превышать 125 оС в подающем трубопроводе). | 9. ежегодное утверждение в рамках схемы теплоснабжения температурного графика регулирования тепловой нагрузки от источников АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» с расчетными температурами 150-70 оС с плавным отклонением температуры в подающем трубопроводе при температурах наружного воздуха ниже 0 оС (с максимальной температурой в подающем трубопроводе 125 оС). Добавить таблицу по форме Приложения 42 к "Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения". | Тепловые сети
40 | Глава 5 |  | Оценить возможность качественного теплоснабжения потребителей с независимой схемой отопления и автоматизированных узлов через установленное оборудование при максимальной температуре 125 оС. Потребуется ли модернизация тепловых узлов и увеличение поверхности теплообменного оборудования? | Тепловые сети
41 | Глава 5 | Табл.3.1. | Отсутствуют мероприятия по увеличению пропускной способности Северного луча ТЭЦ-5 для переключения котельных 5.01 (4-я Северная, 180) и 5.43 (28-я Северная, 16А) | Тепловые сети
42 | Глава 7 |  | Отсутствуют мероприятия по снижению гидравлических потерь внутристанционной схемы ТЭЦ-5 с целью повышения давления в подающих трубопроводах при увеличении циркуляционного расхода сетевой воды | Тепловые сети
43 | Утверждаемая часть |  | Замечания по Главам учесть в Утверждаемой части | Тепловые сети
44 | Утверждаемая часть, стр. 154 | Табл. 6.6. | В граве "Перспективные графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети" по теплоснабжающим организациям АО "ТГК-11" и АО "Омск РТС" указать Проектный: 148/69°C. скорректированный с плавным отклонением температуры в подающем трубопроводе при температурах наружного воздуха ниже 0 оС (с максимальной температурой в подающем трубопроводе 125 оС). Добавить таблицу по форме Приложения 42 к "Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения". | Тепловые сети

## ПТО
Табл. 2.47 к замечанию 6
| Перечень замечаний АО "Омск РТС" к Схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года |  |  |  | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[5 empty] | Выработка тепловой энергии | Гкал | 729639 | 834522 | 791412 | 761050 | 841905
№ замечания | Глава, страница. | Текстовка | Замечание/Скорректированная текстовка | Примечание | Отпуск тепловой энергии с коллекторов вода пар | Гкал | 716 505,28 3 689,62 | 797 480,83 4 359,38 | 753 681,25 4 183,85 | 732 408,08 3 776,14 | 818 664,82 3 822,82
1 | Глава 1, стр. 137, табл. 2.38 | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал - 1408615; Отпуск тепловой энергии с коллекторовкотельной, Гкал - 1389248 | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал - 841905; Отпуск тепловой энергии с коллекторовкотельной, Гкал - 822538 | ПТО
2 | Глава 1, стр. 144, табл. 2.42 | Выработка тепла, Гкал - 1408615 | Выработка тепла, Гкал - 841905 | ПТО
3 | Глава 1, стр. 148 | В качестве растопочного топлива используется топочный мазут М100 | В качестве растопочного топлива используется топочный мазут ТКМ16 | ПТО
4 | Глава 1, стр. 149, табл. 2.46 | Вид топлива-Природный газ, мазут | Вид топлива-Природный газ, уголь | ПТО
5 | Глава 1, стр. 149, табл. 2.46 | Расход условного топлива резервного, тут - 5937 | Расход условного топлива резервного, тут - 508 | ПТО
6 | Глава 1, стр. 149, табл. 2.47 | Некорректные данные по строкам: Выработка тепловой энергии за 2024 год; Отпуск тепловой энергии с коллекторов вода пар за 2020-2024 гг | верные данные табл. 2.47 к замечанию 6 | ПТО
7 | Глава 1, стр. 160 | В первой строке ТЭЦ-2 | КРК | ПТО
8 | Глава 1, стр. 166 | Таблица 2.60- Состав и характеристики ВПУ КТК АО "Омск РТС" | Таблица 2.60- Состав и характеристики ВПУ КРК АО "Омск РТС" | ПТО
9 | Глава 1, стр. 166 | В настоящее время основным видом топлива КТК является природный газ, резервным - мазут М-100 | В настоящее время основным видом топлива КРК является природный газ, резервным - мазут ТКМ 16 | ПТО
10 | Глава 1, стр. 167, табл. 2.62 | по строке Выработка тепловой энерги за 2020 год некорректное значение | верное значение 1 155 499 | ПТО
Дополнительные вопросы, требующие проработки

## Инспекция
Перечень замечаний АО "Омск РТС" к Схеме теплоснабжения города Омска на период до 2040 года
№ замечания | Глава, страница. | Текстовка | Замечание/Скорректированная текстовка | Примечание
1 | гл. 1, стр. 105, 350-351 | температурный график | Температурный график отличается от согласованного графика 19.09.2024г. | Тепловая инспекция
2 | гл.8, стр. 101 | п. 3.1.34 | Отсутствует участок тепловых сетей от K-II-26/2, от ТК-16 до потребителя (Д/сад №100, б-р. Архитекторов, д.8 корп.2) замена с 2Ду 80мм на 2Ду 100мм – 98,3м. Ранее направляли письмо в АО ТК от 10.03.2025 №ОРТС/ЮИ/410 о необходимости проведения модернизации тепловых сетей на указанном участке. | Тепловая инспекция
3 | гл.8, стр. 96 | п. 3.1.24 | Отсутствует участок тепловых сетей от ТК-III-З-27/1, От ТК-27/1-2 до ТК-27/1-5 замена с 2Ду300мм на 2Ду400мм - 217м; От УТ-27/1-6/1 до УТ-27/1-6/2-2 замена с 2Ду200мм на 2Ду250мм –139,5м. Ранее направляли письмо в АО ТК от 10.03.2025 №ОРТС/ЮИ/410 о необходимости проведения модернизации тепловых сетей на указанном участке. | Тепловая инспекция
4 | гл.8, стр. 104 | п. 3.1.39 | Отсутствует участок тепловых сетей от V-С-27/1-7/1 до ТК V-С-27/1-7/1-8, замена с ø219 мм до ø273 мм, L=204 м. Ранее направляли письмо в АО ТК от 10.03.2025 №ОРТС/ЮИ/410 о необходимости проведения модернизации тепловых сетей на указанном участке. Частично участки внесены в реконструкцию на срт.67, гл.8 (общая протяженность - 144м) | Тепловая инспекция
5 | гл.8, стр. 113 | п. 3.1.59 | Отсутствует участок тепловых сетей от ТК-III-С-39/1 от ТК III-С-39/8 до ж/дома Бархатовой,7 замена с ø273 мм до ø426 мм; от ТК III-С-39/8 до ж/дома Малиновского,8Б замена с ø273 мм до ø325 мм. Ранее направляли письмо в АО ТК от 10.03.2025 №ОРТС/ЮИ/410 о необходимости проведения модернизации тепловых сетей на указанном участке. Частично участки внесены в реконструкцию на срт.67, гл.8 (общая протяженность - 144м) | Тепловая инспекция
6 | гл. 1, стр. 406-412 | Перечень бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на обслуживании АО «Тепловая компания» | отсутствует информация о луче ТПК | Тепловая инспекция
| Глава 8 стр 98 | Имеется частично (от ТК-V-Ю-16-30 до ввода в зда-ние по ул. Камерный переулок, 16) | Необходимо указать включить все кварнтальные тепловые сети АО "Тепловая компания", до конечного потребителя до ввода в зда-ние по ул. Камерный переулок, 6 | Тепловая инспекция
| Глава 8 стр 109 | Модернизация тепловых сетей диаметром 32 мм подземной бесканальной прокладки с применением изоляции из ППУ от тепловых источников АО "Омск РТС" дороги по адресу ангарская 2 | Изменить диаметр трубопровода с D=32 мм, на D=150 мм | Тепловая инспекция
|  | Предложения по внесению дополнительных вопросов (требуют проработки) |  | Тепловая инспекция
1 |  | температурный график | рассмотреть возможность добавления температурного графико в МОП, по аналогии с ТГКом (гл. 1, стр. 271) | Тепловая инспекция
2 |  | V-В-ТК-21/1 | Демонтировать временные тепловые сети на участке от УТ-V-В-21/1-4 до УТ-V-В-21-7 до ø159 мм 242,5 м, наружной прокладки | Тепловая инспекция
3 |  | V-В-ТК-21/1 | Восстановить тепловую изоляцию | Тепловая инспекция
4 |  | ТК-V-В-82 | Требуется перекладка Т/В с 100 мм до 150 мм. БОУ СОШ №38 (5 Линия, 117 Б) | Тепловая инспекция
5 |  | ТК-III-З-13/9 | перекладка теплотрассы с увеличением диаметров трубопроводов на участке от ТК III-З-19/9-20 до Малунцева, 6А с ø57 мм до ø89мм, L=65 м | Тепловая инспекция
6 |  | ТК-III-В-55/1 | перекладка теплотрассы от ТК-55/8-1 до стены здания 1-й Башенный пер, 8 к1 с 2Ду100мм на 2Ду125мм – 371,7м | Тепловая инспекция
7 |  | К-I-19 | Провести переврезку абонента от К-I-14/5, необходим расчет, слабый гидравлический режим. (2 Солнечная, 29/2) | Тепловая инспекция
8 |  | I-З-ТК-29/18 до I-З-ТК-49/02-2 | Перекладка режимной перемычки и тепловых сетей от I-З-ТК-29/18 под метромостом в сторону и вдоль ул. Волочаевская до тепловой камеры I-З-ТК-49/02-2 с d=259мм на d=412мм | Тепловая инспекция
9 |  | V-Ю-14 | Недостаточный располагаемый напор, требуется разработка мероприятий (Объекты по ул. 3-я Молодежная) | Тепловая инспекция
10 |  | I-З-ТК-47 | Недостаточный располагаемый напор, требуется разработка мероприятий (Волховстроя, 18; 20) | Тепловая инспекция
11 |  | от V-Ю-13 до перекрестка окружная дорога и ул. 3-я Молодежная | Восстановить тепловую изоляцию (трасса протяженностью по L=450 м, изоляция отсутствует на «Подающем» и «Обратном» трубопроводах 2Ø =500 мм). | Тепловая инспекция
12 |  | V-Ю-13 до V-Ю-13/1 | Необходимы мероприятия по устранению затопления участка тепловых сетей, протяженностью L=150 м. Восстановить изоляцию на этом участке на «Подающем» и «Обратном» трубопроводах 2Ø =500 мм. | Тепловая инспекция