## Лист1
Приложение 5
Таблица 4.9 - Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах деятельности прочих ЕТО
Показатель | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Котельная № 5.23 ООО "Теплогенерирующий комплекс" - 22-го Партсъезда ул., 97 | [22 empty] | 1) ФИПа-I-1,0-0,6 Na - 2 шт
Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 2) ФИПа-II-1,0-0,6 Na - 2 шт
Срок службы | лет | - | - | - | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | могут работать параллельно
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | bar: 22 to 38
Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | - | 48.281 | 46.379 | 44.477 | 42.575 | 40.673 | 38.771 | 36.87 | 34.968 | 33.066 | 31.164 | 29.262 | 27.36 | 25.459 | 23.557 | 21.655 | 19.753 | 17.851
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851 | 17.851
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | 30.429 | 28.528 | 26.626 | 24.724 | 22.822 | 20.92 | 19.018 | 17.117 | 15.215 | 13.313 | 11.411 | 9.509 | 7.607 | 5.706 | 3.804 | 1.902 | 0
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | - | - | - | - | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92 | 189.92
Резерв (+)/Дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51 | 371.51
Доля резерва | % | - | - | - | - | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88
Котельная № 5.24 ООО "Теплогенерирующий комплекс" - 30-я Северная ул., 65/1 | [22 empty] | 1) ФИПа-I-1,0-0,6 Na - 3 шт
Производительность ВПУ | т/ч | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 2) ФИПа-II-1,0-0,6 Na - 2 шт
Срок службы | лет | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ФИПа-I = 3 шт работают на ФИПа-II = 2 шт
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5.47 | 5.47 | 6.21 | 6.21 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 6.847 | 6.847 | 7.035 | 7.035 | 6.881 | 6.591 | 6.25 | 5.909 | 5.568 | 5.228 | 4.887 | 4.546 | 4.205 | 3.865 | 3.524 | 3.183 | 2.842 | 2.502 | 2.161 | 1.82 | 1.479
нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1.395 | 1.395 | 1.583 | 1.583 | 1.429 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5.452 | 5.452 | 5.452 | 5.452 | 5.452 | 5.111 | 4.77 | 4.43 | 4.089 | 3.748 | 3.407 | 3.067 | 2.726 | 2.385 | 2.044 | 1.704 | 1.363 | 1.022 | 0.681 | 0.341 | 0
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой) | т/ч | 36.46 | 36.46 | 41.38 | 41.38 | 37.36 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68
Резерв (+)/Дефицит (-) ВПУ | т/ч | 33.53 | 33.53 | 32.79 | 32.79 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2
Доля резерва | % | 85.98 | 85.98 | 84.08 | 84.08 | 85.63 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12 | 85.12