ПРАВОМЕРНЫ ЛИ ДЕЙСТВИЯ ЖИТЕЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРИДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ, 
ОГРАЖДЕНИЯ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ?

Обратите внимание, что информация актуальна на дату публикации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее − 123-ФЗ) для зданий 
и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов 
и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. Требование 
о содержании в исправном состоянии в любое время года дорог, проездов 
и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам определено в пункте 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390.

Таким образом, устройство искусственных препятствий (шлагбаумы, железобетонные блоки, ворота, заборы и т.д.) на проезжей части внутридворовых проездов, улиц не допускается.

В целях повышения уровня противопожарной защиты города Омска, снижения негативных последствий от пожаров на основании положений Федеральных законов «О пожарной безопасности», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 123-ФЗ, 
Устава города Омска принято постановление Администрации города Омска 
от 20 июня 2016 года № 747-п «О мерах по обеспечению беспрепятственного подъезда и проезда пожарной, специальной техники к объектам жилого и иного назначения в случае возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Омска», которым определены мероприятия (в т.ч. противопожарные) 
по содержанию в исправном состоянии площадок для разворота пожарной техники, внутридворовых проездов (подъездов), демонтажу искусственных препятствий, 
в том числе железобетонных блоков, ограждений, с проезжей части внутридворовых проездов (подъездов).

Нормативными документами в области пожарной безопасности предъявляются требования к устройству подъездов пожарных автомобилей:

- с двух продольных сторон должен быть обеспечен подъезд 
к многоквартирным жилым домам высотой 28 и более метров, к образовательным, зрелищным учреждениям, общежитиям, предприятиям по обслуживанию населения высотой 18 метров и более;

- с одной стороны подъезд пожарных автомобилей может быть обеспечен 
в случаях, когда высота жилого дома менее 28 метров, двусторонняя ориентация квартир, выполнены наружные открытые лестницы, связывающие лоджии 
и балконы смежных этажей между собой, или лестницы 3-го типа при коридорной     планировке зданий.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения (места установки пожарной техники) должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5 − 8 метров;

- для зданий более 28 метров – 8−10 метров.

Указанная зона не может использоваться для прокладки воздушных линий электропередач, а так же для рядовой посадки деревьев (одиночные посадки допускаются).

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты здания должна составлять не менее:

- 3,5 метров − при высоте зданий или сооружения до 13 метров включительно;

- 4,2 метра − при высоте здания от 13 метров до 46 метров включительно;

- 6,0 метров − при высоте здания более 46 метров.

При этом в общую ширину противопожарного проезда допускается включать тротуары, примыкающие к проезду, при условии, что они способны выдержать нагрузки от пожарной техники.

Высота проезда арочного типа не должна быть меньше 4,5 метра. Арочные пожарные проезды должны располагаться через каждые 300 метров.

При устройстве тупиковых проездов, они должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров,                                        а их максимальная протяженность не должна превышать 150 метров.

Пунктом 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях 
в Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности по обеспечению проходов, проездов 
и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям в виде штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц − от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица − от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц − от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Кроме того Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации содержит следующие статьи, предусматривающие ответственность за препятствование движению транспортных средств (проезду):

− статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка;

− статья 12.28. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах;

− статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений;

− статья 20.18. Блокирование транспортных коммуникаций.