АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е   Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ГОРОДА ОМСКА

2021 год

В В Е Д Е Н И Е

Пособие предназначено для администрации всех типов образовательных учреждений, учителей ОБЖ, классных руководителей, общественных инспекторов пожарной безопасности и охраны труда образовательных учреждений.

В пособии представлены основные законодательные документы и примерные образцы локальных актов, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по пожарной безопасности, даны рекомендации по выбору оптимальных требований, предъявляемых надзорными органами МЧС России                     к техническому обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений.

Рекомендации подготовлены в целях оптимизации и систематизации требований пожарной безопасности, предъявляемых к образовательным учреждениям.

Статистические данные свидетельствуют, что причинами 70% пожаров                          в зданиях и сооружениях образовательных учреждений являются нарушения правил устройства и эксплуатации электроустановок и неосторожное обращение с огнем.

При проведении проверок технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений особое внимание следует обращать на выполнение противопожарных мероприятий, которые не требуют крупных материальных затрат, но являются весьма важными с позиции профилактики пожаров.                                     Среди них - разработка инструкций и приказов о соблюдении противопожарного режима; проведение с персоналом образовательных учреждений инструктажа               о соблюдении мер пожарной безопасности; специальное обучение учащихся, педагогического состава, в том числе лиц, ответственных за противопожарное состояние;  проведение с учащимися и персоналом образовательных учреждений практических занятий по отработке планов эвакуации людей при пожаре и других чрезвычайных ситуаций.

В рекомендации включены требования пожарной безопасности, содержащиеся        в следующих нормативных документах по пожарной безопасности:

1.Правила Противопожарного режима в Российской федерации от 16 сентября 2020 №1479;

2.СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути                             и выходы.

4.СП 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

5.СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения                           и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

6.СП 4.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

7.СП 5.13130.2009.Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

Требования пожарной безопасности.

9.СП.7.13130.2009.Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.

10.СП.8.13130.2009.Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

11.СП.9.13130.2009.Техника пожарная. Огнетушители. Требования                                               к эксплуатации.

12.СП.10.13130. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

13.НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей                                при пожарах в зданиях и сооружениях»;

14.НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения                                     и автоматической пожарной сигнализацией».

15.ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В составе документации, регламентирующей и подтверждающей  организацию деятельности по вопросам пожарной безопасности                   в образовательном учреждении необходимо иметь:

приказ руководителя образовательного учреждения о мерах обеспечения пожарной безопасности в помещениях и на территории образовательного учреждения (издается ежегодно в начале учебного или календарного года);

приказ руководителя образовательного учреждения «О порядке
и сроках проведения инструктажей по пожарной безопасности с работниками, учащимися, воспитанниками и контроля над эффективностью обучения мерам пожарной безопасности»;

план мероприятий по противопожарной безопасности образовательного учреждения (составляется на учебный год);

инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого здания, сооружения;

инструкция о мерах пожарной безопасности для обучающихся              и воспитанников;

инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты  в помещении пожарного поста (диспетчерской)

журнал регистрации инструктажей о мерах пожарной безопасности всех категорий работающих в образовательном учреждении;

журнал учета мероприятий противопожарной направленности               с обучающимися и их родителями;

журнал учета практических занятий по отработке планов эвакуации при пожаре со всеми категориями работающего персонала                                             и обучающимися (возможно составление протокола или акта                              по практической отработке плана эвакуации);

журнал регистрации инструктажей учащихся, воспитанников (возможно составление протоколов о проведении инструктажей с росписью инструктируемого);

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

акт технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов (проверяются не реже двух раз в год);

документы по осуществлению технического обслуживания автоматических средств обнаружения пожара и оповещения людей о пожаре, дымоудаления, автоматического пожаротушения (далее – АУППЗ) (договора на техническое обслуживание АУППЗ со специализированной организацией, журнал проведения регламентных работ по техническому обслуживанию);

декларация пожарной безопасности образовательного учреждения.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального                   и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статья 25 Закона о ПБ предписывает: «Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством издания 
и распространения специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, конференций и использования других не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, органы местного самоуправления и организации.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации

Порядок их утверждения и согласования определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, проводится непосредственно по месту работы 
и (или) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В образовательных организациях проводится обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности. Органами, осуществляющими управление в сфере образования, и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. Порядок создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности».

Пунктом 3 Правил противопожарного режима Российской Федерации установлено: «Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ                                         ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫМИ СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Содержание территории.

Требования Правил противопожарного режима Российской Федерации» (извлечения).

На территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей                          при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения.

Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе                             к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости                                                  с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.

Пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Требования СП 1.13130. 2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Извлечения)

4.1 Общие положения

4.1.2. Защита людей на путях эвакуации должна быть обеспечена комплексом объемно- планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных решений.

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения.

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, их групп мобильности, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания, количества людей, а также с учетом других пожарно-технических характеристик здания.

4.2 Эвакуационные и аварийные выходы

4.2.2. Эвакуационные выходы из подвальных этажей, а также из цокольных этажей, заглубленных более чем на 0,5 м, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания. Допускается:

- эвакуационные выходы из указанных этажей предусматривать в соответствии с положениями [1] через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам E и I;

- эвакуационные выходы из указанных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

- эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных на указанных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль 1- го этажа по отдельным лестницам 2-го типа. При этом:

-  вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа;

-   помещения первого и вышележащих этажей должны иметь эвакуационные пути, не проходящие через этот вестибюль (за исключением помещений, выходящих в этот вестибюль);

-   отделка помещений фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов должна предусматриваться материалами с классом пожарной опасности не выше чем для зальных помещений в соответствии с положениями [1];

-     помещения гардеробных должны иметь нормативное число эвакуационных выходов, кроме выходов на указанные лестницы.

4.2.3. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены:

- раздвижные двери и ворота, за исключением случаев выполнения дверей в соответствии с требованиями Приложения А настоящего свода правил; подъемно-опускные двери и ворота в коридорах и лестничных клетках;

- подъемно-опускные двери и ворота, за исключением случаев, когда обеспечена их жесткая фиксация в открытом состоянии с соблюдением высоты эвакуационного выхода в соответствии с требованиями настоящего свода правил;

- распашные ворота шириной более 3,5 м, раздвижные ворота, а также ворота для железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта;

- вращающиеся двери;

- турникеты, за исключением случаев установки турникетов в вестибюлях при наличии распашных калиток перед эвакуационными выходами наружу и имеющих ширину не менее ширины указанных выходов. Разблокирование указанных калиток должно выполняться автоматически по сигналам пожарной автоматики, дистанционно из помещения охраны и вручную.

Распашные калитки в указанных в настоящем пункте воротах, за исключением подъемно- опускных, могут считаться эвакуационными выходами, если они позволяют обеспечить необходимые геометрические параметры указанных выходов при любом положении ворот.

Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные зоны не допускается, за исключением выходов из помещений с одиночными рабочими местами, связанными с обслуживанием погрузочно-разгрузочных работ.

4.2.5. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий следует определять в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

4.2.6. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами, за исключением специально оговоренных случаев.

Части здания различной функциональной пожарной опасности, выделенные противопожарными преградами в пожарные отсеки, в составе многофункционального здания должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами с этажа. Допускается предусматривать не более 50% выходов в соседние пожарные отсеки (за исключением выхода в отсек класса Ф5 из частей здания иной функциональной пожарной опасности), размещенные на одном этаже, при условии, если указанными преградами являются противопожарные стены (перегородки). При этом части здания класса Ф5 должны быть обеспечены обособленными эвакуационными выходами.

4.2.7. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания более 6 человек. В помещениях указанных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух выходов допускается предусматривать аварийным в соответствии с требованиями подпункта "г" пункта 4.2.4;

-    помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек;

-  помещения, за исключением помещений класса Ф5, рассчитанные на единовременное пребывание в нем менее 50 человек (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного места (рабочего места) до эвакуационного выхода более 25 м. При наличии эвакуационных выходов в это помещение из соседних помещений с пребыванием более 5 человек каждое, указанное расстояние должно включать в себя длину пути эвакуации людей из этих помещений;

-   помещение, если суммарное количество людей, находящихся в нем и примыкающих помещениях (с эвакуационным выходом только через это помещение), составляет 50 и более человек.

4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.
При высоте расположения этажа не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей, противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно в лестничную клетку.

4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.

При высоте расположения этажа не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей, противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно в лестничную клетку.

4.2.10. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий с численностью 50 и более человек на этаже.
4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

4.2.22. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для:

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек, (кроме помещений категорий А и Б и их путей эвакуации);

в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;

г) выхода на площадки лестниц 3-го типа;

д) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне (подрайоны IА IБ, IГ, IД, IIА);

е) дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания.

4.2.24. Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.

Для дверей, к которым настоящим сводом правил предъявляются требования по наличию уплотнения в притворах, указанное уплотнение допускается не предусматривать в нижней части двери при отсутствии порога в случае, если эти двери отделяют помещения и коридоры, не оборудованные противодымной вентиляцией и требования к дымогазонепроницаемости дверей не регламентируются.

В случае, если по условиям технологии двери, расположенные на путях эвакуации, необходимо эксплуатировать в открытом положении, они должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна.

При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах.

4.3 Эвакуационные пути

4.3.2. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м. Допускается уменьшать указанную высоту до 1,8 м для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек (за исключением участков, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1).

Высоту горизонтальных участков путей эвакуации технических пространств, предназначенных только для прокладки коммуникаций, допускается принимать равной высоте технического пространства.

В технических этажах и иных технических пространствах, предназначенных только для прокладки коммуникаций, на отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра. Высоту вспомогательных (неосновных) проходов также допускается уменьшать до 1,2 метра.

В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значения менее 2 м требуется предусматривать обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026 и мероприятия для предотвращения травмирования людей.

4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м - во всех остальных случаях.

4.3.4. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более;

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.

Это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.

4.3.5. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.

При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.

4.3.6. На путях эвакуации, как правило, не допускается:

- устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности);

- устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки. Допускается в пределах лестничной клетки или лестницы устройство ступеней с иными параметрами для маршей, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой) и в служебные помещения с пребыванием не более 5 человек при выполнении условий подраздела 4.4 настоящего свода правил.

4.3.7. В эвакуационных коридорах, как правило, не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, а также оборудование, предусмотренное в зданиях класса Ф5 в случаях, оговоренных в настоящем своде правил, допускается предусматривать выступающими из стен при сохранении нормативной ширины пути эвакуации, обозначении выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 и выполнении мероприятий, направленных на исключение травмирования людей. Размещение радиаторов отопления также может быть предусмотрено с учетом требований пункта 4.4.9.

Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.

4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.

4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

4.4.1. Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее:

а) 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;

б) 1,6 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 600 человек;

в) 1,2 м - для остальных зданий, за исключением зданий класса Ф1.3, Ф1.4, Ф5; г) 1,05 м - для зданий класса Ф1.3;

д) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек;

е) 0,9 м - для всех остальных случаев.

Высота пути эвакуации должна быть не менее 2,2 м.

4.4.2. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.

Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.

Двери, выходящие на лестничную клетку, в максимально открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей.

4.4.3. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина проступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см.

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных и служебных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих в технические этажи, чердаки, на кровлю (за исключением эксплуатируемой), а также только к служебным помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 5 человек - до 12 см.

4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.
4.4.7  Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.

Лестницы 3-го типа допускается предусматривать в качестве единственного пути эвакуации из одиночных технических помещений либо из системы таких помещений (части этажа выделенной глухими противопожарными перегородками не ниже 1-го типа) общей площадью (включая площадь коридоров) не более 300 м, размещенных не выше 2-го этажа и не выше 9 м с суммарным пребыванием не более 5 человек, а также в иных случаях, оговоренных в настоящем своде правил. В остальных случаях следует применять лестничные клетки.

4.4.8. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, в том числе в части огнестойкости, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.

4.4.9 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. Защиту мусоропроводов следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов 
по пожарной безопасности.
 	В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов. В зданиях детских дошкольных учреждений в объеме лестничных клеток допускается встраивать помещения санузлов площадью не более 5 м.
         Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.

4.4.11. Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в настоящем своде правил, должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Выход из лестничной клетки в вестибюль должен оборудоваться тамбуром с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. При устройстве эвакуационных выходов из двух и более лестничных клеток через общий вестибюль указанные лестничные клетки (за исключением одной из них), кроме выхода в вестибюль, должны иметь выход непосредственно наружу. При наличии в здании единственной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, из нее также следует предусматривать выход непосредственно наружу.

Лестничные клетки типа Н1 должны иметь выход только непосредственно наружу, в том числе через тепловой тамбур.

4.4.12. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м2 с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже.

Допускается:

предусматривать без световых проемов не более 50% эвакуационных лестничных клеток в каждом пожарном отсеке зданий классов Ф2 - Ф4, Ф5 категорий Г и Д, а также в зданиях класса Ф5 категории В высотой до 28 м. При этом в зданиях классов Ф2 - Ф4 указанные лестничные клетки должны предусматриваться незадымляемыми типа Н3, либо типа Н2 с входом в лестничную клетку через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1- го типа; в зданиях класса Ф5 - типа Н3;

отсутствие указанных проемов на уровне первого этажа и в лестничных клетках типа Н1 при наличии системы аварийного освещения, либо их наличие посредством остекленных дверей тамбуров.

Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2 .

4.4.22. В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей, как из надземной части здания, так и из подземных, подвального или цокольного (заглубленного более чем на 0,5 м) этажей, следует предусматривать обособленные выходы наружу из указанных этажей в соответствии с требованиями пункта 4.2.2, за исключением случаев, специально оговоренных в разделе 8.

4.4.23. Отдельные лестницы, предусмотренные по условиям технологии, для сообщения между подвалом или цокольным этажом и первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, при определении количества и параметров эвакуационных путей и выходов не учитываются. Если указанная лестница выходит в вестибюль первого этажа, то лестницы надземной части здания, выходящие в этот вестибюль, должны также иметь выход непосредственно наружу.

## 5. Объекты, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей класса функциональной пожарной опасности Ф1.1

5.1 Общие требования
5.1.1 Общие требования к путям эвакуации, в том числе из зальных помещений, предусмотренных в составе объектов класса Ф1.1, следует принимать в соответствии с подразделом 7.1. Дополнительные требования к зданиям класса Ф1.1 указаны в настоящем разделе.
5.1.2 Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м.
5.1.3 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.
5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.

5.2 Детские дошкольные учреждения, спальные корпуса школ- интернатов и детских учреждений

5.2.1 Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.
5.2.2 Расстояние по путям эвакуации от выхода из групповой ячейки или иных помещений с возможным пребыванием детей, а в школах-интернатах от спальных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или тамбур-шлюз лестничной клетки типа Н3) должно быть не более, указанного в таблице 1.

5.2.3 Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.
5.2.4  При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием детей в соответствии с требованиями пункта 5.1.3 групповую ячейку допускается считать единым помещением.
5.2.5 Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать при соблюдении следующих требований:
- на третьем этаже допускается размещать помещения только для старших групп, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;
- из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки, в том числе через коридоры;
- коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные секции коридора.

5.2.6 Требования к путям эвакуации из детских игровых зон, размещенных в том числе в зданиях иного функционального назначения или многофункциональных зданиях, следует предусматривать в соответствии с требованиями к детским дошкольным учреждениям. Такие зоны, размещенные выше 1-го этажа, должны иметь не менее одного выхода непосредственно на эвакуационную лестничную клетку и предусматриваться в отдельных помещениях, выделенных сплошными ограждающими конструкциями, идущими от пола до перекрытия.
          При использовании в детских игровых зонах аттракционов в виде лабиринтов или многоуровневых этажерок должны быть предусмотрены мероприятия для экстренного вывода детей на путь эвакуации внутри указанных помещений.
          Применение аттракционов и игровых изделий из легковоспламеняющихся материалов не допускается.

7. Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4

7.1. Общие требования

7.1.1. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5.

Уклон пандусов на путях передвижения людей следует принимать не более:

1:6 - внутри здания, сооружения;

1:8 - снаружи здания, сооружения;

1:12 - на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи здания.

Требования настоящего пункта не распространяются на проектирование проходов со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях.

7.1.2. В качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (кроме зданий школ, школ-интернатов, стационаров лечебных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III - V степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, человек:

-  70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;

-  50 - для зданий III степени огнестойкости;

-  30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.

Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а проступи их ступеней должны быть сплошными шириной не менее 0,2 м.

7.1.3. Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку или наружу, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности (кроме зданий кинотеатров, клубов, театров и спортивных сооружений):

- С0 - не более 165 человек;

- С1 и зданий III - IV степеней огнестойкости - не более 115 человек;

- С2, С3 и зданий V степени огнестойкости - не более 80 человек.

7.1.7. Залы с расчетным количеством посадочных мест в зданиях различного функционального назначения следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 7.3. Для определения параметров путей эвакуации, параметров и количества эвакуационных выходов, число людей, одновременно находящихся в залах с расчетным числом посадочных мест, следует принимать по числу мест в зале.

7.1.8. На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах, в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми, как правило, должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже СМ4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей.

7.1.9. В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0 допускается для функциональной связи применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных клеток, требуемых нормативными документами по пожарной безопасности, и при условии, что помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1 типа. Допускается не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена лестница 2-го типа в при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании и (или) в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2 . Лестница 2-го типа, соединяющая более двух этажей, не является эвакуационной.

7.1.10. Расчет суммарной ширины эвакуационных выходов из раздевальных при гардеробных, расположенных отдельно от вестибюля, следует выполнять исходя из числа людей перед барьером, равного 50% количества крючков в гардеробной. В гардеробных, расположенных в вестибюле, указанное число следует принимать равным 100% количества крючков.

7.1.11. В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие общие пути эвакуации (коридоры, холлы, вестибюли, фойе), должны иметь предел огнестойкости не менее (R)EI(W) 45, в зданиях меньшей высоты I - III степеней огнестойкости - не менее (R)EI(W) 30, IV степени огнестойкости - не менее (R)EI(W) 15. Указанные перегородки следует предусматривать с классом пожарной опасности К0.

7.12. Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища (Класс Ф 4.1)

7.12.1. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или на лестничную клетку (в воздушную зону лестничной клетки типа Н1 или тамбур- шлюз лестничной клетки типа Н3) должно быть не более, указанного в таблице 13. Расстояния для помещений санузлов, душевых и других обслуживающих помещений без постоянных рабочих мест (технических, кладовых площадью не более 20 м2 ) следует принимать в соответствии с графой 2 таблицы 6.

7.12.2. Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях школ, школ-интернатов и интернатов при школах, при определении параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов необходимо определять исходя из суммарной вместимости учебных помещений, помещений для трудового обучения и спальных помещений, а также спортивного, актового, обеденного, читального залов и лекционных аудиторий, находящихся на данном этаже.

7.12.3. Ширина эвакуационных выходов из учебных помещений, с расчетным числом учащихся более 15 человек, должна быть не менее 0,9 м.

7.12.5. В зданиях школ и школ-интернатов из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины, рассчитанных на пребывание более 20 человек, необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов.

7.12.6. Каждый этаж здания, за исключением одноэтажных зданий, следует разделять на зоны площадью не более 1300 м2 противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа. Для разделения коридоров допускается использование перегородок из негорючих материалов с ненормируемым пределом огнестойкости и дверями, имеющими устройства самозакрывания и уплотнения в притворах, при этом, указанные перегородки должны разделять пространство за подвесными потолками и доводиться до перекрытия.

7.12.7. Помещения начальных классов следует размещать не выше 2-го этажа. Группы продленного дня с возможностью организации помещений для сна - не выше 1-го этажа. 7.12.8. Проектирование помещений для пребывания детей любых возрастных групп в подвальном этаже, а также в цокольном этаже, заглубленном более, чем на 0,5 м, не допускается.

7.12.9. Использование кровли в качестве эксплуатируемой для пребывания детей допускается только в зданиях I, II степеней огнестойкости.

7.12.9. Использование кровли в качестве эксплуатируемой для пребывания детей допускается только в зданиях I, II степеней огнестойкости. На эксплуатируемой кровле допускается размещение спортивных площадок, площадок иного назначения, прогулочных зон при наличии нормативного количества эвакуационных выходов в соответствии с максимальным количеством людей, один из которых следует предусматривать на лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу, имеющую световые проемы с размерами остекленной части не менее 1 м x 1,2 м на каждом этаже и изолированную от остальной части здания глухими строительными конструкциями. Допускается использование указанной лестничнои клетки для эвакуации непосредственно из актового зала в соответствии с требованиями пункта 7.12.13. При этом иные лестничные клетки, предназначенные для эвакуации с эксплуатируемой кровли, не должны размещаться в одной зоне с актовым залом.

7.12.10. Размещение технических помещений следует предусматривать в отдельном блоке, отделенном от остального объема здания противопожарными перегородками 1-го типа. Размещение и конструктивное исполнение отдельных технических, складских помещений и кладовых, а также зон пищеблоков, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 4.13130.

7.12.11. Размещение мастерских, в том числе для учащихся, следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 4.13130 в зависимости от их категории по пожарной опасности, как для технических помещений.

7.12.12. Зальные помещения, предназначенные для учащихся начальной школы, а также школьные актовые залы, либо залы иного назначения, используемые для проведения массовых мероприятий, следует размещать как правило, не выше 2-го этажа здания. Размещение указанных помещений, за исключением предназначенных для учащихся начальной школы, допускается на 3- м и вышележащих этажах в зданиях I, II степеней огнестойкости при выполнении следующих условий: наличие дополнительного эвакуационного выхода на лестничную клетку, изолированную от остальной части здания глухими строительными конструкциями, ведущую непосредственно наружу и имеющую световые проемы размером не менее 1 м x 1,2 м на каждом этаже. Допускается использование лестничной клетки, предназначенной для эвакуации с эксплуатируемой кровли здания; защита зала вытяжной противодымной вентиляцией и приточной противодымной вентиляцией для компенсирующей подачи наружного воздуха в нижнюю часть этого зала; наличие в зале естественного освещения через проемы в стенах для возможности их использования в качестве аварийных выходов. Размеры указанных проемов должны составлять не менее 0,8 x 1,75 м. Количество проемов следует определять исходя из расчета не менее 1 на 50 человек.

7.12.13. Эвакуационные выходы из залов должны быть предусмотрены в разные части коридоров, разделенные противопожарными перегородками не ниже 2-го типа с соответствующим заполнением проемов. Не допускается предусматривать эвакуационные выходы из залов в тупиковые части коридоров.

7.12.14. Размещение мест для сидения, в том числе трансформируемых, следует определять на стадии проектирования здания. Конструкции рядов для сидений, в том числе трансформируемых, следует предусматривать закрепленными к ограждающим конструкциям помещения.

7.12.16. На четвертом этаже зданий допускается размещать учебные помещения только для старших классов.

7.12.17. При разделении этажей здания на зоны предпочтительным способом эвакуации следует принять способ поэтапной горизонтальной эвакуации.

7.12.18. Каждая зона должна быть обеспечена не менее чем двумя выходами непосредственно на лестничную клетку, в соседнюю зону или непосредственно наружу. При этом расстояние до ближайшей лестничной клетки или выхода непосредственно наружу следует определять в соответствии с требованиями настоящего подраздела.

7.12.19. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.

7.12.20. Дополнительные требования при строительстве и реконструкции пятиэтажных зданий общеобразовательных школ: эвакуационные лестничные клетки должны иметь выходы непосредственно наружу; двери эвакуационных выходов на лестничные клетки и в соседние зоны следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30; ширину указанных выходов следует определять в соответствии с расчетом, исходя из зависимости не более 115 человек на 1 м эвакуационного выхода, но не менее 1,5 м; на пятом этаже допускается размещать только административные помещения и учебные помещения для старших классов

Требования Правил противопожарного режима (извлечения).

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности.

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

Электроустановки.

Требования Правил противопожарного режима (извлечения).

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки 
и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции 
по эксплуатации.

Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы 
и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются 
из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание 
и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) 
над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, 
а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра 
от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных 
и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются 
на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном 
в технической документации на эксплуатацию изделия.

Противопожарное водоснабжение.

Требования Правил противопожарного режима (извлечения).

Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение 
их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) 
с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными 
в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния 
до их месторасположения.

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков 
для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации 
в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану 
и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов 
с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. 
На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка 
с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом 
(не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.

Автоматические системы противопожарной защиты.

Требования Правил противопожарного режима (извлечения).

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, 
а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе 
с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) 
о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию 
или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты 
или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры 
по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию 
или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты 
или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью 
и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 
1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 
1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

РАЗДЕЛ 3. ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА

Обеспечение безопасности людей при пожаре - серьезная задача, причем                           с годами сложность ее возрастает. Первичными опасными и вредными факторами пожара, воздействующими на людей, являются:

- открытый огонь и искры;

- повышенная температура окружающей среды, предметов и т.п.;

- пониженная концентрация кислорода;

- токсичные продукты горения, дым.

Вторичными опасными и вредными факторами пожара являются:

- падающие части обрушающихся строительных конструкций зданий, агрегатов, установок и т.п.;

- взрыв веществ;

- поражения электрическим током.

Открытый огонь очень опасен, но случаи его непосредственного воздействия на людей редки. Чаще опасность представляют лучистые потоки, испускаемые пламенем, при этом человек без специальных средств защиты оказывается не в состоянии приблизиться к огню ближе 10 метров.

Выделяющееся при пожаре тепло оказывает также разрушительное воздействие на оборудование и строительные конструкции зданий, способствует распространению пожара в направлении смежных помещений                         и зданий, а также препятствует действиям, направленным на тушение пожара.

Действительная температура горения вещества всегда ниже теоретической, так как горение протекает при большом недостатке воздуха                          и со значительными потерями тепла. Так, например, теоретическая температура горения древесины составляет в среднем 1600оС,                                             а действительная температура не превышает 1100оС, для бензина                                       эти температуры составляют соответственно 1700°С и 1200о С, для природного газа - 2000°С и1500 оС.

Опасность для здоровья и жизни при пожаре представляет вдыхание нагретого воздуха, имеющего 60о – 70оС, приводящее к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, удушью и смерти. Воздействие температуры свыше 100оС приводит к потери сознания и гибели людей через несколько минут.

Опасны также ожоги.

I степени - когда только покраснела кожа.

Ожог II степени - образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули и нарушилась целостность верхнего слоя кожи.

Ожег III степени - омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи. Ожог IV степени - обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий

и костей.

Несмотря на большие успехи медицины в лечении ожогов, у человека, получившего ожоги второй степени на 30% поверхности тела, мало шансов выжить. Время получения ожогов второй степени невелико, оно составляет 26 секунд при температуре среды 71о С, 15 - при 100о С, 7 — при 176о С.                               Во влажной атмосфере, типичной для пожара, вторую степень ожога вызывает температура 55о С при воздействии в течение 1 секунды.

В условиях пожара при сгорании веществ и материалов концентрация кислорода в воздухе помещения уменьшается. Понижение кислорода с 20% 
до 17% вызывает ухудшение двигательных функций организма. Опасной считается концентрация кислорода 14%, при ней теряется координация движений, ухудшается умственное сосредоточение, затрудняется эвакуация людей.

Твердые, жидкие и газообразные вещества, которые образуются в процессе горения веществ, называются продуктами сгорания. Состав и свойства продуктов сгорания зависят от состава горючего вещества и условий                               его горения.

Углерод, водород, сера, фосфор, входящие в состав горючих веществ органического и минерального происхождения, в процессе горения окисляются и образуют окись и двуокись углерода, водяные пары, сернистый газ и фосфорный ангидрид. Все эти продукты, за исключением окиси углерода, в дальнейшем гореть не могут.

Продукты сгорания, особенно выделяющиеся в условиях неполного горения или в случае термического распада различного рода полимерных соединений, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Так, например, вдыхание 0,4% окиси углерода смертельно, 8-10% - ая концентрация двуокиси углерода также является опасной для жизни человека.

Оксид углерода опасен тем, что он в 200-300 раз лучше реагирует                                     с гемоглобином крови, чем кислород, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Наступает кислородное голодание, гипоксия тканей, теряется способность рассуждать, человек становится равнодушным и безучастным, не стремится избежать опасности, наступает оцепенение, головокружение, депрессия, нарушается координация движения, а при остановке дыхания - смерть. В 50-80% случаях гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода                              и недостатком кислорода.

Кратковременность процесса эвакуации обеспечивается лишь                             при беспрепятственном движении людей. Во время движения люди обязательно должны четко видеть эвакуационные выходы или указатель выходов. При потере видимости организационное движение людей нарушается и становится хаотичным, каждый человек двигается                                     в произвольно выбранном направлении. Это приводит во многих случаях 
к панике, неправильным действиям.

Во время пожара, горения веществ и материалов выделяется дым. 
Дым - это дисперсная система. Дисперсной фазой дыма являются твердые частицы сажи, золы и смоленые частицы; дисперсной средой - газ, 
т.е. газообразные продукты полного и неполного горения: оксид углерода, водяной пар, азот, углеводород, водород и др., которые являются токсичными, что и представляет собой причину летальных исходов при пожаре.

Скорость распространения дыма на пожаре в помещении и его движения зависит от ширины проемов и тепловой загрузки, т.е. тепла, выделяемого                          при горении. Средняя скорость распространения дыма на пожаре по вертикали составляет  2-3 м/с, а по горизонтали 0,5-0,7 м/с. Скорость может значительно изменяться в зависимости от отношения площади очага пожара к площади помещения, наличия проемов для притока свежего воздуха. При пожаре                          дым создает зону задымления, под которой понимается часть пространства, примыкающая к зоне горения и заполненная дымовыми газами                                           в концентрациях, создающих угрозу жизни и здоровью людей                                         или затрудняющих действие пожарных подразделений. Зона задымления - самая большая часть пространства в условиях пожара. Если видимость в дыму становится менее 10-12 м, то у людей возникает паническое состояние.

РАЗДЕЛ 4. ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА

ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

Применяя те или иные горючие вещества и материалы, необходимо знать их способность к возгоранию и распространению пламени, образованию дыма                      и выделению отравляющих веществ.

Группа горючести - классификационная характеристика способности веществ                            и материалов к горению. По горючести (сгораемости) вещества и материалы подразделяются на три группы:

Негорючие (несгораемые) - не способные к горению в воздухе, например, металл, камень, ткань асбестовая.

Трудногорючие (трудносгораемые) - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его удаления.

Горючие (сгораемые) - вещества и материалы, способные самовозгораться,                       а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

Горение вещества, материала, как правило, начинается с явления вспышки.

Вспышка - быстрое сгорание газо-паровоздушной смеси над поверхностью горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением.

Температура вспышки - наименьшая температура конденсированного вещества, при которой в условиях специальных испытаний                                              над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе                            от источника зажигания; устойчивое горение при этом не возникает.

Воспламенение - пламенное горение вещества, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления.

Температура воспламенения - наименьшая температура вещества, при которой                     в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы                            с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюдается воспламенение.

Пожарная опасность строительных материалов на основе

полимеров и битума

Использование полимерных строительных материалов (ПСМ) придает зданиям, помещениям современные формы, сокращает затраты труда                                при монтаже и перевозке. Обладая рядом ценных свойств, ПСМ имеют повышенную пожарную опасность. Пожарная опасность ПСМ зависит                              от природы полимерной матрицы, композиционного состава, условий зажигания, тепло- и массообмена при горении и многих других факторах.

По признаку применения ПСМ их можно выделить в следующие группы:

- Материалы для полов.

- Материалы для стен и потолков.

- Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы.

- Теплоизоляционные материалы.

- Клеи и мастики.

Наибольшее применение в отделке образовательных учреждений получили поливинилхлоридные (ПВХ) линолеумы: безосновные – многослойные и однослойные (ГОСТ 14632-79); на тканевой основе                       (ГОСТ 7251-77); на теплозвукоизоляционной войлочной или пористой основе (ГОСТ 18108-80).

Практически все виды ПВХ разлагаются при температуре выше 230оС                               и относятся к сгораемым материалам. При температуре выше 300оС                                     они воспламеняются.

У большинства линолеумов пламя довольно быстро распространяется                          по поверхности материала.

При температуре 450оС...600оС они самовоспламеняются. Основными газообразными продуктами горения материалов на основе ПВХ являются хлористый водород, оксид и диоксид углерода.

При концентрации хлористого водорода 4,5 мг/л, хлорида 0,7 мг/л смерть человека наступает через 5. ..10 мин.

Горение ПВХ материалов сопровождается интенсивным дымовыделением. Ковровые материалы в зависимости от вида применяемого полимера подразделяются на полипропиленовые, полинамидные, шерстяные и т.д.                        Все ковровые материалы сгораемые. Скорость распространения пламени                              по коврам зависит от длины ворса.

В коридорах и холлах общественных зданий, за исключением дошкольных учреждений, спальных корпусов, школ-интернатов, детских оздоровительных лагерей, допускается использовать ковры из горючих материалов с умеренной дымообразующей способностью, умеренно опасных по токсичности.

Ковровые покрытия должны быть наклеены на негорючее основание (кроме зданий V стены огнестойкости).

Материалы для стен и потолков.

В качестве отделочных материалов используют тонколистовые стеклопластики и бумажно-слоистные пластики, полистирольные плитки, декоративные поливинилхлоридные рейки, линкруст, пленки и т.д., а также материалы на основе бумаги - обои.

По основному сырью, из которого изготовлен материал, облицовочные материалы разделяют на поливинилхлоридные, полистирольные, полиэтиленовые, полиэфирные, фенолформальдегидные и др.

Поливинилхлоридные пленки применяют для отделки стен жилых                              и общественных зданий. Такая пленка разрешена для отделки предварительно подготовленных внутренних поверхностей стен жилых и общественных зданий, дверных полотен, встроенной мебели, отделочных панелей и т.п., кроме путей эвакуации в общественных зданиях.

Большую пожарную опасность представляют строительные материалы                         на основе полистирола, полипропилена, полиэтилена и полиметилметакрилата. Они загораются от источника зажигания незначительной мощности (т.е. пламя спички, горелки и т.п.) и активно горят в виде плава.

Полипропилен применяют при изготовлении листов для внутренней облицовки стен. Полиэтилен - для изготовления листов с анкерными ребрами, используемых для облицовки стен помещений, где требуется водонепроницаемость и химическая стойкость железобетонных конструкций. Полиметилметакрилат - для изготовления листов и изделий из органического стекла.

Кровельные, гидроизоляционные 
и герметизирующие материалы

Для кровель применяют рубероид (ГОСТ 10923-82), стекло-рубероид (ГОСТ 15879-70), пергамин. Все они легко сгораемые материалы.

Для их изготовления применяют битумы. Пожароопасные свойства твердых битумов практически не зависят от марки битума, а определяются качеством исходного сырья, технологическими режимами получения                                 и другими факторами. Температура воспламенения 285оС.351оС, минимальная температура самовоспламенения 97°С. Битум, нанесенный на развитую поверхность, например, на стекловату, склонен к тепловому самовозгоранию. Чем больше твердость битума, тем легче он самовозгорается: расчетная температура самонагрева 53°С, расчетная температура тления 195°С.

Битум имеет большую скорость горения и высокую дымообразующую способность.

Мастики - смесь битума, минерального наполнителя и добавки в виде антисептика - подразделяются по способу применения на горячие и холодные,                             а по назначению - на приклеивающие, кровельно-изоляционные, гидроизоляционные, асфальтовые.

Большое количество рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов изготавливают на основе смеси битума и регенерированной резины. Все они относятся к сгораемым материалам с быстрым распространением пламени по поверхности и высокой дымообразующей способностью.

В настоящее время в строительстве применяется большое количество герметизирующих мастик. Использование герметизирующих мастик                                    в навесных панелях для защиты стыков стен от увлажнения, продувания                                   и промерзания может стать причиной распространения огня при пожаре.                               В связи с легкой возгораемостью мастик из-за наличия в них растворителей следует строго соблюдать правила транспортировки и хранения легковоспламеняющихся составляющих этих мастик.

РАЗДЕЛ 5 . ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                     ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

В процессе эксплуатации следует:

- обеспечить содержание здания и работоспособность средств                                            его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной                              и технической документации на них;

- обеспечить выполнение правил противопожарного режима в РФ, утвержденных в установленном порядке;

- не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных                             и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке;

- при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций                      и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм.

Для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций                                 до нормируемых значений применяются следующие способы огнезащиты:

- оштукатуривание;

- огнезащитные облицовки;

- огнезащитные покрытия.

Металлы очень чувствительны к воздействию температуры и огня. Несмотря на свою негорючесть и нераспространение по ним огня, фактически предел огнестойкости стальных конструкций в условиях пожара (время                             до обрушения конструкций или ее опасной деформации) составляет от 0,1 
до 0,4 ч в зависимости от толщины элементов сечения.

Оштукатуривание выполняется путем нанесения на поверхность стальных конструкций слоя бетона или путем заключения стальных стержней                                    из прокатных профилей составного сечения в монолитную бетонную оболочку.

Огнезащитная облицовка выполняется с применением изоляционных плит, листовых и штучных изделий. Для этой цели можно применять гипсокартонные листы.

Огнезащитные покрытия наносят на поверхность стальных конструкций                           в виде цементно-песчанных штукатурок. Применяют различные вспучивающиеся покрытия толщиной 3-4 мм, которые обеспечивают предел огнестойкости 0,75 ч.

Повышение огнестойкости деревянных конструкций можно достичь конструктивными и химическими способами, а во многих случаях —                                их рациональной комбинацией. Конструктивные меры заключаются                                   в повышении сечений отдельных наиболее нагруженных элементов, применением несгораемых облицовок из цементно-песчанных и других штукатурок. Способ огнезащиты древесины путем пропитки антипиренами основан на введени в ее массу соединений, разлагающихся под действием тепла и подавляющих пламенное горение и тление.

В образовательных учреждениях огнезащитным составом должны

быть обработаны (пропитаны):

-деревянные конструкции чердачных помещений;

-декорации и сценическое оформление актовых залов;

-драпировки.

Периодичность обработки определяется в соответствии с техническими характеристиками огнезащитного состава.

Огнезащитная обработка пожароопасных конструкций должна проводиться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию МЧС России на данный вид деятельности. При наличии лицензии                       на производство работ по огнезащите, выданной Государственной противопожарной службой в установленном порядке, пропитка может производиться непосредственно образовательным учреждением.

Организация, проводившая огнезащитную обработку, составляет                         акт в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, выполнившей работу.

В соответствии с ППР в РФ, состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год. В случае потери огнезащитными составами и пропитанными материалами пожароопасных конструкций своих свойств об этом должен быть составлен акт и проведена повторная обработка.

РАЗДЕЛ 6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.

На пожарную безопасность зданий влияют конструктивные решения противопожарных преград зданий, т.е. элементы здания, предназначенные                    для предотвращения распространения пожара и продуктов горения                               из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент                        о требованиях пожарной безопасности» (ст.37) расширена классификация противопожарных преград. Добавлены противопожарные разрывы, противопожарные занавесы, шторы и экраны, противопожарные водяные завесы, противопожарные минерализованные полосы.

Эффективность противопожарных преград достигается достаточной огнестойкостью и устойчивостью, обеспечением плотности и герметичности                для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре. Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки.

Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей на 30 см,                        если все элементы покрытия или несущие конструкции крыш выполнены                      из трудносгораемых и несгораемых материалов. Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы покрытия и крыши выполнены из несгораемых материалов.

Противопожарные перекрытия  не должны иметь проёмов и отверстий, через которые могут проникнуть продукты горения при пожаре. Противопожарные перекрытия  должны примыкать к глухим участкам наружных стен.

Противопожарные перегородки представляют собой разновидность противопожарных стен. Основное их значение – исключить распространение  продуктов горения при пожаре в смежные помещения.

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ  СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЕ КРЫШ

Огонь при пожаре распространяется снизу вверх и для того, чтобы                             его успешно тушить, лучше всего это делать в обратном порядке,                                то есть подавать огнетущащие средства сверху вниз. Пожарные используют                             для этих целей различные лестницы, в том числе и стационарные, которые капитально смонтированы на наружных стенах здания. Они бывают различными по конструктивному исполнению, но чаще всего на практике встречаются строго вертикальные, монтируемые параллельно наружной стены или наклонные с маршами и площадками, располагаемыми вдоль наружных стен.

Эти лестницы в условиях пожара могут использоваться не только                            для подъема пожарных на высоту, но и для эвакуации по ним людей, которые оказались в задымленном помещении, и их путь к спасению по лестницам внутри зданий оказывается отрезанным огнем.

Указанные конструкции подлежат испытаниям не реже одного раза в пять лет в соответствии с пп. б) п. 17 Правил противопожарного режима Российской Федерации. В ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. Изложены требования к проведению испытаний.

Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периодическим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться 
в исправном состоянии, и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки.

В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами 
его поверок.

Результаты испытаний конструкций лестниц и ограждений кровли, установленных на зданиях и сооружениях, считаются удовлетворительными, если они соответствуют требованиям настоящего документа.

При получении неудовлетворительных результатов по любому 
из показателей повторные испытания или проверки проводятся только после устранения неисправностей.

По результатам испытаний оформляется заключение о пригодности                                 к дальнейшему использованию наружных пожарных лестниц, ограждений лестниц и крыш.

Согласно ч.15 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит обязательному лицензированию, соответственно у подрядной организации выполняющей данный вид работ должна быть лицензия  на данный вид деятельности.

На основании Приказа от 31.07.2020 г. № 571н «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, 
в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг 
в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» инструмент, которым подрядная организация, выполняет работы по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должен иметь документ (сертификат или паспорт).

РАЗДЕЛ 8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.

Согласно официальной статистике в России каждый год                                           на электрооборудовании происходит около 60 тысяч пожаров, уносящих более 3-х тысяч жизней и причиняющих материальный ущерб на сумму, превышающую 500 млн. рублей. Этот вид пожаров по количеству и тяжести последствий занимает второе место после неосторожного обращения с огнем. Большую долю (до 80%) из них занимают пожары, возникающие                                        из-за отсутствия способов обнаружения неисправностей типа искрение, вызванных некачественным монтажом элементов электрических сетей                              и электроустановок.

В электрохозяйстве образовательных учреждений из-за длительной эксплуатации и отсутствия должного финансирования профилактических работ создана угрожающая обстановка: многие выключатели, автоматы защиты, розетки, вилки находятся в неисправном состоянии, ослаблены контактные группы переключающих устройств, сами контакты окислены                            и подвержены коррозии. Качество электропроводки очень низкое, ослаблены крепления в местах соединения проводов, их изоляция физически изношена.                                     Все это является основными причинами искрения или нагрева, приводящего,                           в свою очередь, к возгоранию.

Природа искрения и нагрева объясняется образованием переходного сопротивления в местах недостаточно плотного соприкосновения подвижных                       и неподвижных контактов коммутирующих элементов (реле, выключателях, разъединителях и др.), а также в местах некачественного соединения проводов, шин, фидеров и подключения в электросеть различных элементов (соединительных коробок, штекерных соединений, электрических ламп, плавких вставок и т.д.).

Характерные признаки искрения - относительно малые токи, непосредственно приводящие к возгоранию в электрических сетях                                  или электроустановках. Так как протекающие через переходное сопротивление токи не превышают номинальные токи нагрузки,                                   то существующие способы защиты (защита от коротких замыканий и токов перегрузки) к подобным неисправностям нечувствительны. Нечувствительны к подобным неисправностям и известные методы защитного отключения, поскольку природа возникновения искрения не связана с изменением сопротивления изоляции проводов.

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

а)	 использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели                                        с неизолированными концами;

в)	 пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода                         и светильники;

д) подвешивать светильники на электрических проводах;

е)	 использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки                                            для подвешивания одежды и других предметов;

ж)	 применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

з)	 применять в качестве электрической защиты самодельные                                                и некалиброванные предохранители;

и) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.п.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые                                       по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы. Детские образовательные учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ СОДЕРЖАНИИ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Все образовательные учреждения перед началом учебного года (первой смены для детских учреждений сезонного типа) должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители Государственного пожарного надзора. Территория образовательного учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать                                и вывозить с территории. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. О закрытии отдельных участков дорог                                 или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомлять пожарную охрану. Противопожарные разрывы между зданиями                    не должны использоваться для складирования материалов и оборудования,                       а также для стоянки автотранспорта, разведения костров. Сжигание мусора, устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.                            В многоэтажных зданиях детских образовательных учреждений группы (классы) детей младших возрастов следует размещать не выше второго этажа. Вместимость помещений должна ответствовать установленным нормам. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения, распределительным электрощитам. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках                         и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие                                и указательные знаки безопасности. Эвакуационные проходы и выходы коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием, выступающим из плоскости стен на высоте менее 2 метров.

В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы, голубятни, мастерские и т.д., применять для утепления перекрытий торф, стружку, опилки и другие горючие материалы. Двери (люки) чердачных                           и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи                        от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения                     их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных и технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений                         и место хранения ключей. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии.

РАЗДЕЛ 10. АВТОМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Все образовательные учреждения должны быть защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) и оборудованы системами оповещением и управления эвакуацией  людей при пожаре (СОУЭ).

По наиболее характерным признакам возникновения пожара                                          все автоматические средства обнаружения загораний принято делить условно                        на четыре основных типа:

- средства обнаружения аэрозольных продуктов термического разложения (дымовые пожарные извещатели);

- средства обнаружения невидимых газообразных продуктов термического разложения (газовые извещатели);

- средства обнаружения конвективного тепла от очага пожара (тепловые извещатели);

- средства обнаружения оптического излучения пламени очага пожара (пожарные извещатели пламени).

Наибольшее распространение в автоматических системах пожарной сигнализации получили тепловые и дымовые пожарные извещатели.                              Это объясняется как спецификой начальной фазы процесса горения большинства пожароопасных веществ, так и относительной простотой схемных                            и конструктивных решений этих извещателей.

Количество извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или зон помещений.                            В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее 2-х (двух) пожарных извещателей. Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с требованиями технической документации на конкретный извещатель.

РАЗДЕЛ 11. СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре  (СОУЭ) - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации                                  о возникновении пожара и путях эвакуации.

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должна осуществляться одним из следующих способов или их комбинаций:

- подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляцией текстов о необходимости эвакуации, направлении движения и других действий, направленных на обеспечение безопасности людей;

- трансляцией специально разработанных тестов, направленных                             на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

- размещением эвакуационных знаков безопасности (указателей)                          на путях эвакуации;

- включением эвакуационного освещения;

- связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.

СОУЭ должна проектироваться с целью реализации планов эвакуации,                         при этом должна предусматриваться возможность ее соединения с системами оповещения гражданской обороны.

СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого                          для завершения эвакуации людей из здания. Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Световые указатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей.

Звуковые сигналы должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями не менее 75 дбА на расстоянии 3 м от оповещателя,                               не более 120 дб в любой точке защищенного помещения.

Звуковые сигналы СОУЭ в спальных помещениях должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дбА выше уровня звука постоянного шума                                   в защищаемом помещении, но не менее 70 дбА. Измерения проводятся                         на уровне головы спящего человека.

Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться                               на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка                         до оповещателя должно быть не менее 15 см. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключатся к сети без разъемных устройств. Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого назначения.                                                                                                  Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными                                      с радиотрансляционной сетью образовательного учреждения. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста-диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям, изложенным в нормативных документах по пожарной безопасности. Эвакуационные световые указатели должны постоянно находиться                                    в исправном состоянии.

Согласно ч.15 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит обязательному лицензированию, соответственно у подрядной организации выполняющей данный вид работ должна быть лицензия  на данный вид деятельности.

На основании Приказа от 31.07.2020 г. № 571н «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, 
в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг 
в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» инструмент, которым подрядная организация, выполняет работы по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должен иметь документ (сертификат или паспорт).

В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ______________

_____________________Ф.И.О.

«___»_________________20  г.

м.п.

- Регламент

- технического обслуживания автоматических систем (установок) пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

(Нужно прописать характеристики действующих автоматических систем (установок) пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре из имеющихся документов)

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает требования к техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, введенных в эксплуатацию 
в БОУ г. Омска "СОШ №___"» (далее – АПС и СОУЭ).

1.2. Регламент составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и технической документацией на технические средства, функционирующие в составе АПС и СОУЭ.

2. Перечень профилактических и регламентных работ в рамках технического обслуживания

2.1. При внешнем осмотре средств АПС и СОУЭ необходимо проверить:

- надежность крепления пожарных извещателей по месту их установки, приемных станций и пультов на панелях, в шкафах;

- состояние уплотнений дверок шкафов, крышек соединительных коробок, приемных станций и пультов, отсутствие механических повреждений аппаратуры установок;

- состояние окраски шкафов, панелей, соединительных коробок, ящиков зажимов и т. п., отсутствие грязи и пыли;

- состояние автоматических выключателей питания, рубильников, переключателей, кнопок сигнальных лампочек на пультах и приемных станциях, световых табло, аварийных звонков, сирен и т. д.;

- состояние монтажа проводов и кабелей, контактных соединений на рядах зажимов, в распределительных коробках, шкафах, на панелях и т. д.

2.2. При внутреннем осмотре необходимо проверить:

- состояние уплотнений кожухов, целостность кожуха и передних панелей приемной аппаратуры;

- наличие и целостность деталей, правильность их установки и надежность крепления;

- наличие пыли и посторонних предметов на деталях аппаратуры;

- состояние контактных поверхностей разъемов, штекеров, гнезд, качество паек;

- проверка люфтов, зазоров, прогибов, натяжений и т. п. различных элементов.

2.3. Проверка технического состояния всех элементов систем АПС, СОУЭ включает в себя:

- проверку контактов и центральной панели средств охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей и периферийного оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые и др.) в диагностическом режиме работы согласно инструкции на оборудование;

- проверку работоспособности и устранение неисправностей дымовых (уровень запыленности и задымленности), тепловых и ручных пожарных извещателей (выборочная сработка);

- проверку на срабатывание всех шлейфов средств автоматической пожарной сигнализации по срабатыванию дымовых, тепловых и ручных пожарных извещателей;

- контроль основного и резервного источника питания;

- проверку автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;

- проверку работоспособности и заряда аккумуляторных батарей.

2.4. При проверке электрических параметров аппаратуры выполняется измерение:

- значений напряжения и тока в сигнальных линиях;

- значений напряжения питания приемных станций, концентраторов, выпрямительных блоков, извещателей;

- параметров электрических схем приемной аппаратуры и извещателей в контрольных точках по паспортным данным.

2.5. При определении работоспособности систем АПС и СОУЭ необходимо проверить:

- работоспособность электрической схемы приемных станций и пультов в дежурном режиме, имитацию сигналов «Повреждение», «Тревога» и «Пожар»;

- одновременно в этих режимах составляется карта распределения потенциалов по основным узлам и элементам электрической схемы приемной аппаратуры;

- работоспособность каждого пожарного извещателя установки;

- исправность работы выносной сигнализации во всех режимах работы средств автоматической пожарной сигнализации, а также при переходе с основного питания на резервное и обратно.

2.6. Устранение неисправностей производится при возникновении сбоев и неисправностей в работе аппаратуры, срабатываниях систем, ложных срабатываниях и в случаях ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических или производственных условий.

3. Требования к выполнению работ:

Все работы должны выполняться в полном соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69–ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования»;

- ГОСТ 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

-СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП  6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

-РД 25 964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ";

-РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

-Техническая документация заводов-изготовителей оборудования.

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния.

Исполнитель обязан иметь действующую лицензию МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ФЗ-99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» ст.12,п.15) на все виды обслуживаемых систем (АПС, СОУЭ, вентиляция и т.д.).

Перед началом выполнения работ Исполнителю необходимо предоставить список постоянно закрепленных сотрудников и дополнительных дежурных специалистов, утвержденных организацией для работы на объектах учреждения, с указанием фамилий, имени и отчества, года рождения. Список сотрудников предоставить в установленном порядке (сопроводительное письмо о допуске сотрудников на объекты учреждения), после подписания договора с Заказчиком;

Исполнитель организует круглосуточную работу диспетчерской службы и диспетчера (оператора), обеспечив журналами учета и контроля, средствами связи.

Исполнитель обязан круглосуточно (включая праздничные и выходные дни) выполнять прием и обработку заявок от Заказчика (для подачи заявок указать номер телефона). Контроль и фиксирование выполнения заявок с объекта Исполнитель должен отображать в журнале учета заявок  по техническому обслуживанию. По окончании заявленного договором срока выполнения работ, Исполнитель  и Заказчик проводят сверку учтенных в журнале заявок согласно фактически полученным.

Время прибытия по заявке для устранения неполадок средств систем с момента вызова, осуществляется в регламентированный период и не должно превышать 1 час с момента подачи заявки или обнаружения неисправности;

В случае поступления заявок с объектов во внерабочее время, после 18:00 и до 09:00, Исполнитель обязан прибыть на объект течение 2 часов, с момента получения заявки. Обеспечить одновременное обслуживание техническим персоналом не менее пяти заявок, поступивших от ответственных  представителей с разных объектов, в любое время суток.

Исполнитель должен обладать профессиональными знаниями и необходимыми аттестованными трудовыми ресурсами для выполнения работ. Работы выполняются квалифицированным персоналом, имеющим допуск 
к электроустановкам напряжением до 1000В;

Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем и проверку их соответствия требованиям НТД;

Исполнитель обязан присутствовать при осуществлении проверок контрольными и надзорными органами.

Для проведения мероприятий по ТО АПС и СОУЭ Исполнитель использует свой инструмент, оборудование и приборы, прошедшие соответствующие поверки и испытания, (электрический и механический инструмент, лестницы, строительные леса, стеллажи и пр.) с предоставлением копий документов о поверке. В рамках реализации настоящего договора, Исполнитель в рабочем порядке без дополнительных требований, условий и затрат Заказчика, составляет и представляет Заказчику акты об экономической нецелесообразности выполнения ремонтных работ оборудования.

Для проверки качества выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться сотрудники аккредитованной организации.

4. Этапы и требования к производству работ:

Техническое обслуживание включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы Заказчика;

- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания системы в исправном рабочем состоянии;

- устранение неисправностей по вызову Заказчика;

- замену неисправных частей установок (согласно сметы), на время их ремонта из обменного фонда Исполнителя;

- Исполнитель обязуется выполнить работы и самостоятельно, без права привлечения субподрядных организаций;

- Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации установок и т.д.);

- Исполнитель оказывает помощь Заказчику в предоставлении технических рекомендаций по улучшению работы систем;

- Исполнитель обязан выполнять демонтажные и монтажные работы на объектах учреждения в рамках настоящего Договора, при выполнении Заказчиком ремонтно-строительных работ. Стоимость ремонтно-восстановительных работ учтена в стоимости договора и дополнительной оплате не подлежит;

- на момент заключения Договора Исполнитель обязан предоставить расчет "Локальной сметной стоимости работ  за полугодие по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре".

5. Эксплуатационная документация:

После заключения договора Исполнитель в течение 10 календарных дней должен предоставить:

- Акт первичного обследования автоматических установок, для этого:

-заранее согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования (не более 2-х (двух) дней с момента заключения договора);

-соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;

-провести проверку наличия эксплуатационной, проектной и приёмо-сдаточной документации;

-проверить соответствия монтажа установок АПС и СОУЭ проектной или исполнительной документации;

-провести комплексную проверку работоспособности установок АПС и СОУЭ.

-составить Акт первичного обследования (по установленной форме РД 25.964-90) и информировать об этом Заказчика, с последующим предоставлением следующей документации:

- Паспорт на автоматические установки (на каждую установку) в 2-х экземплярах;

- Акт технического освидетельствования;

- Акт проверки работоспособности автоматических установок (ежеквартально), согласно,  Приложения №19 к Приказу МЧС РФ №292 от 28 мая 2012 года;

- "Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок" установленного образца, выполненного типографским способом, страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатями Исполнителя;

-в "Журнале регистрации работ по ТО и Р" должно фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика;

-в "Журнале регистрации работ по ТО и Р" должно фиксироваться проведение демонтажных и монтажных работ. Демонтируемое оборудование и материалы сдаются Исполнителем на склад Заказчика с оформлением акта приема-передачи;

- "График проведения технического обслуживания и ремонта», согласно Регламента технического обслуживания;

- Инструкцию по эксплуатации установок АПС и СОУЭ.

Все вышеперечисленные документы должны отвечать требованиям РД 25.964-90 и скомплектованы в папку.

Оказание услуг осуществляется по «Графику проведения технического обслуживания и ремонта»,  составленному Исполнителем и, согласованному с Заказчиком.

В процессе оказания услуг Исполнителю необходимо соблюдать регламент технического обслуживания.

Перечень и периодичность работ

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| Автоматическая пожарная сигнализация |  |
| Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежеквартально |
| Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | ежемесячно |
| Профилактические работы | ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы | ежемесячно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года |
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |
| Ознакомление с записями в эксплуатационной документации на систему оповещения людей о пожаре, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания | ежемесячно |
| Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия — проведение анализа причины несоответствия и локализация его источника | ежемесячно |
| Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя (ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему | ежемесячно |
| Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов | ежемесячно |
| Проверка надежности подключения шин заземления | ежемесячно |
| Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника (ов) бесперебойного электропитания | ежемесячно |
| Проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания — устранение неисправности на месте | ежемесячно |
| Проверка технического состояния периферийных средств системы: удаленных основных и резервного(ых) усилителей мощности, основных и резервного(ых) блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения | ежемесячно |
| Проверка надежности магистральных и распределительных линий системы экстренного оповещения | ежемесячно |
| Проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей; их корректировка (при необходимости) | ежеквартально |
| Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств | ежемесячно |
| Тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); | ежеквартально |
| Проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. | 1 раз в год |

Ответственный по пожарной безопасности                                          Ф.И.О.

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ______________ _____________________Ф.И.О. «___»_________________20 г. м.п. |
| --- | --- |

- Регламент
технического обслуживания системы противопожарной защиты «Передача извещения о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг»

БОУ г. Омска «СОШ №___»

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает требования к техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, введенных в эксплуатацию в БОУ г. Омска «СОШ №____» (далее – АПС и СОУЭ).

1.2. Регламент составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и технической документацией на технические средства, функционирующие в составе АПС и СОУЭ.

2. Перечень профилактических и регламентных работ в рамках технического обслуживания

САППЗ –система автоматической противопожарной защиты объекта

Объкт – здание (помещение), в котором установлена САППЗ, подключенная с Системе мониторинга.

Система мониторинга – совокупность сертифицированного  объектового каналообразующего оборудования, входящего в ПАК «Стрелец- Мониторинг», позволяющего из ДЦ и ЦТМ осуществлять непрерывный автоматический контроль в реальном масштабе времени за состоянием САППЗ, установленной на объекте.

Диспетчерский центр (ДЦ) – подразделение пожарной охраны, осуществляющее рием и регистрацию сигналов,поступающих от объекта, имеющие соответствующие полномочия и разрешения, для осуществления функции реагирования.

Центр технического мониторинга (ЦТМ) – специализированная организация, занимающаяся приемом, обработкой,  и регистрацией сигналов, поступающих с объектоа, а также осуществляющая контроль за работоспособностью Системы мониторинга.

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН) – аппаратно-програмный комплекс,  являющейся составной частью системы мониторинга, включающий персональный компьютер (ПК) и специализированное ПО и предназначенный для приема, обработки, регистрции извещений и отображения в заданном виде тревожной, пожарной и сервисной информации, а также при наличии обратного канала для передачи команд  управления.

Техническое обслуживание (ТО) – комплекс профилактических мероприятий, проводимых в целях поддержания техники в исправном состоянии и постоянной готовности к применению.

(Нужно прописать характеристики действующих автоматических систем (установок) пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре из имеющихся документов)

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает требования по  проведению эксплуатационно-технического  обслуживания   системы передачи извещения о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг"
в БОУ г. Омска "СОШ №___"» (далее – Система мониторинга).

1.2. Регламент составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и технической документацией на технические средства объектового каналообразующего оборудования, входящего в ПАК «Стрелец- Мониторинг».

1.3. Цель проведения услуг: поддержание работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния

1.4. Состав услуг:

-техническое обслуживание пультового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

-услуги по диспетчеризации технического состояния системы противопожарной защиты.

1.5. Требования к выполняемым услугам оказание услуг эксплуатационно-технического обслуживания и проверки работоспособности системы мониторинга в целом или на одной из зон САППЗ;

-обеспечение круглосуточного автоматического приема по основному 
и/или резервному каналам связи сигналов от Системы мониторинга, 
их обработку и передачу в ДЦ и ЦТМ для реагирования;

- сообщению Заказчику информации об обнаружении признаков нарушения работоспособности САППЗ на объекте для принятия мер по ее восстановлению

2. Требования к техническим характеристикам услуги.

1. Все услуги должны оказываться в полном соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»;

- ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения "01" и "112" »;

-  ГОСТ 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- РД 25964-90  «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»,

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;";

- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

-   РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

-  Техническая документация заводов-изготовителей оборудования.

Исполнитель обязан иметь действующую лицензию МЧС РФ 
на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ФЗ-99 
от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности») на все виды обслуживаемых систем (АПС, СОУЭ, вентиляция и т.д.)

2.  Этапы и требования к оказанию услуг:

Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя:

Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя:

- осуществление  технического  надзора за  правильным  содержанием  и  организацией  эксплуатации системы Заказчика;

- обеспечение круглосуточного контроля состояния системы и канала связи передачи сигналов,  автоматического приема по основному и/или резервному каналам связи сигналов от Системы мониторинга, их обработку и передачу в ДЦ и ЦТМ для реагирования;

- осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания системы в исправном рабочем состоянии;

- устранение неисправностей по вызову Заказчика;

- замену неисправных частей установок (согласно сметы) из обменного фонда Исполнителя, вышедших из строя в процессе эксплуатации не по вине Заказчика, на время их ремонта;

- Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации системы (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации установок и т.д.);

- Исполнитель оказывает помощь Заказчику  в предоставлении технических рекомендаций по улучшению работы систем;

- Исполнитель обязан  выполнять  демонтажные и монтажные работы 
на объектах Заказчика в рамках заключенного  Договора при выполнении Заказчиком ремонтно-строительных работ;

- Исполнитель организует круглосуточную работу диспетчерской службы 
и диспетчера (оператора), обеспечив журналами учета и контроля, средствами связи. Исполнитель обязан круглосуточно (включая праздничные и выходные дни) выполнять прием и обработку заявок от Заказчика (для подачи заявок указать номер телефона). Контроль и фиксирование выполнения заявок 
с объекта Исполнитель должен отображать в журнале учета заявок 
по техническому обслуживанию. По окончании заявленного договором срока   оказания услуг, Исполнитель и Заказчик проводят сверку учтенных в журнале заявок согласно фактически полученным;

-  в случае отказа абонентского комплекта или других элементов системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг»   (прекращения приема сигнала) исполнитель обязан прибыть на обслуживаемый объект по вызову (заявке) заказчика. Время прибытия по заявке для устранения неполадок системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг»  с момента вызова, осуществляется в регламентированный период в течение 4 часов с момента подачи заявки или обнаружения неисправности;

- в случае поступления заявок с объектов во внерабочее время, после 18:00 и до 09:00, Исполнитель обязан прибыть на объект течение 4 часов, с момента получения заявки. Обеспечить одновременное обслуживание техническим персоналом не менее пяти заявок, поступивших от ответственных представителей с разных объектов, в любое время суток,

-в случае отключения системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг»  на длительный период в течение, которого ТО по договору временно прекращается, Исполнителем должен быть оформлен акт временного прекращения работ ТО системы. После окончания ремонтных работ и включения  системы   Исполнитель должен убедиться в  исправности всех ее элементов, оформить акт приемки на ТО системы    и возобновить ТО. Акт временного прекращения работ ТО и акт приемки на ТО системы  должны отвечать требованиям ГОСТ Р 56935-2016;

-После окончания работ по регламентному ТО Исполнитель обязан предъявить оказанные услуги ответственному лицу Заказчика, по распоряжению Заказчика.

Исполнитель должен обладать профессиональными знаниями 
и необходимыми аттестованными трудовыми ресурсами для оказания услуг.  Услуги оказываются квалифицированным персоналом, имеющим допуск 
к электроустановкам напряжением до 1000В.

Для проведения мероприятий по ТО РСПИ «Стрелец-Мониторинг» Исполнитель использует свой инструмент, оборудование и приборы, прошедшие соответствующие поверки и испытания, (электрический 
и механический инструмент, лестницы, строительные леса, стеллажи и пр.) 
с предоставлением копий документов о поверке.

Исполнитель в случае необходимости,  в рабочем порядке 
без дополнительных требований, условий и затрат Заказчика, составляет 
и представляет Заказчику акты об экономической нецелесообразности выполнения ремонтных работ оборудования.

Заказчик может запрашивать у Исполнителя отчет в электронной форме об извещениях, поступивших на ПЦН от собственных САППЗ и охранных средств защиты (в рамках соблюдения пунктов заключенного договора). Периодичность предоставления отчета 1 раз в год.

Перед началом оказания услуг Исполнителю необходимо предоставить список постоянно закрепленных сотрудников и дополнительных дежурных специалистов, утвержденных организацией для работы на объекте Заказчика, 
с указанием фамилий, имени и отчества, года рождения. Список сотрудников предоставить в установленном порядке (сопроводительное письмо о допуске сотрудников на объекты учреждения), после подписания договора 
с Заказчиком.

- Эксплуатационная  документация:

После заключения договора Исполнитель в течение 10 календарных дней должен предоставить:

- Акт первичного обследования  установок РСПИ «Стрелец-Мониторинг», установленной формы, для этого:

- заранее согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования (не более 2-х (двух) дней с момента заключения договора);

- соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика;

- провести проверку наличия эксплуатационной, проектной и приёмо-сдаточной документации;

-проверить соответствия монтажа установок РСПИ «Стрелец-Мониторинг» проектной или исполнительной документации;

- проводить комплексную проверку работоспособности установок РСПИ «Стрелец-Мониторинг», (ежеквартально), с составлением Акта проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, согласно,   Приложения №19 к Приказу МЧС РФ №292 от 28 мая 2012 года;

- составить Акт первичного обследования и информировать об этом Заказчика, с последующим предоставлением следующей документации:

- Паспорт на установки РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (на каждую установку) в 2-х экземплярах;

- "Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок РСПИ «Стрелец-Мониторинг» установленного образца, выполненного типографским способом, страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя;

-в "Журнале регистрации работ по ТО и Р" должно фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика;

-в "Журнале регистрации работ по ТО и Р" должно фиксироваться проведение демонтажных и монтажных работ. Демонтируемое оборудование 
и материалы сдаются Исполнителем на склад Заказчика с оформлением акта приема-передачи;

- Журнал учета вызовов,

-"График проведения технического обслуживания и ремонта» установок РСПИ «Стрелец-Мониторинг»,  согласно Регламента технического обслуживания;

- Инструкцию по эксплуатации установок РСПИ «Стрелец-Мониторинг» для оперативного (дежурного) персонала.

Все вышеперечисленные документы должны отвечать требованиям 
РД 25.964-90 и скомплектованы в папку.

Оказание услуг осуществляется по «Графику проведения технического обслуживания и ремонта»,  составленному Исполнителем и, согласованному с Заказчиком.

В процессе оказания услуг Исполнителю необходимо соблюдать регламент технического обслуживания.

Регламент технического обслуживания объектовой станции «Стрелец-Мониторинг»

перечень работ ТО № 1 (технологическая карта № 1)

| № | Содержание работ | Порядок выполнения | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1. Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с оборудования пыль и грязь. | ежемесячно |
|  |  | 1.2. Снять крышку с прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль и грязь | ежемесячно |
|  |  | 1.3. Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей | ежемесячно |
|  |  | 1.4.Удалить с поверхности аккумуляторной батареи (АБ) пыль грязь влагу. Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости заменить АБ | ежемесячно |
|  |  | 1.5.Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам приборов | ежемесячно |
|  |  | 1.6. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция | ежемесячно |
|  |  | 1.7. Визуальный контроль антенно-фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, кабеля и соединителей) | ежемесячно |
| 2 | Проверка работоспособности | 2.1. Сформировать извещение «неисправность» от объектового оборудования, подключенного к станции, и проконтролировать поступление извещения на ПС | ежемесячно |
| 3 | Ремонт (замена) вышедшего из строя оборудования |  | по мере выхода оборудования из строя |
| 4 | Проверка эксплуатационной документации |  |  |
| 5 | Консультации представителей Заказчика |  | по мере поступления вопросов от Заказчика |

Ответственный    по пожарной безопасности                                       Ф.И.О.

РАЗДЕЛ 12.  ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ (ВОЗГОРАНИЙ)

Для борьбы с возможными загораниями и пожарами в образовательных учреждениях используют различные тушащие вещества, средства пожаротушения, обнаружения и извещения о пожарах.

В случае возникновения пожара обнаруживший его работник обязан подать сигнал тревоги для оповещения местной пожарной охраны, если она есть, добровольной пожарной дружины (ДПД) и всех работающих. Пожарная охрана, начальник ДПД или работники во всех случаях обязаны сообщить                          о пожаре в пожарную охрану МЧС, используя имеющиеся средства связи. Пожарной охраной будет оказана помощь в ликвидации пожара, установлении причины его возникновения, прямого ущерба от него, правильном оформлении отчетных материалов по пожару.

Для ликвидации пожара необходимо:

- прекратить доступ окислителя (т.е. кислорода воздуха) или горючего вещества в зону горения, снизить их поступления до величины, при которой горени не может происходить;

- охладить зону горения ниже температуры самовоспламенения или понизить температуру горящего вещества ниже температуры воспламенения;

- разбавить горючие вещества негорючими веществами.

В практике тушения пожаров наибольшее распространение получили:

- способ прекращения поступления воздуха в зону горения;

- охлаждение зоны горения.

Наиболее распространенным средством тушения пожаров является вода. Попадая в зону горения, вода нагревается и испаряется, отнимая большое количество теплоты горящих веществ. При испарении воды образуется большое количество пара (из 1 л образуется 1700 л пара), который затрудняет доступ воздуха к очагу горения. Кроме того, сильная струя воды может сбить пламя, что облегчает тушение пожара.

С целью повышения эффекта тушения в воду вводят различные добавки - смачиватели, растворы некоторых солей.

Источниками водоснабжения могут быть:

- хозяйственно-питьевой водопровод с установленными на нем пожарными гидрантами, расположенными на улице;

- внутренний противопожарный водопровод, оборудованный пожарными кранами с рукавами и стволами;

- водопроводная сеть, питающая сплинкерные или дренчерные установки.

Может также использоваться вода естественных водоемов (рек, озер, прудов), из пожарных водоемов. Небольшие запасы воды для тушения пожаров можно хранить в бочках и других емкостях на территории объектов.

Однако в ряде случаев вода для тушения пожара применена                                   быть не может. Например, водой нельзя тушить горение таких веществ                                  и материалов, как щелочные металлы (калий, натрий) карбид кальция, алюминиевую пудру и др., которые при взаимодействии с водой выделяют большое количество теплоты, горючие газы и т.п. Так как вода является хорошим проводником электрического тока, применение ее для тушения пожаров в электроустановках, находящихся под напряжением, может привести к поражению электрическим током.

Противопожарное водоснабжение представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих подачу воды в количестве, необходимом                        для тушения пожара. Основные противопожарные требования                                     к водоснабжению сводятся к возможности получить необходимое количество воды под требуемым напором в течение расчетного времени, необходимого         для тушения пожара, при обеспечении достаточной степени надежности работы всей системы водоснабжения в целом, а также отдельных водопроводных сооружений.

Для забора воды из водопроводной сети устанавливают пожарные гидранты. Расстояние между ними принимается не более 150 м, а наибольшее расстояние от гидрантов обслуживаемых зданий не должно превышать 120 м при противопожарных водопроводах высокого давления и 150 м —                                при водопроводах низкого давления.

Гидранты должны располагаться не ближе 5 м от стен зданий и не более 2,5 м от бровки дороги (при подземных гидрантах).

Противопожарные водопроводы в действующих зданиях в соответствии                         с требованиями СНиП устраивают:

- жилых одно- и многосекционных зданиях высотой 12 этажей и более;

- общежитиях и гостиницах высотой четыре этажа и более;

- в зданиях учебных заведений;

- санаториях, домах отдыха, лечебных и детских учреждениях, магазина                 и др. при объеме здания 500 м3 и более;

- в кинотеатрах, клубах, домах культуры с числом мест 200 и более и т.п.

Конусы или пирамиды должны устанавливаться на крышках колодцев ПГ с началом наступления зимы и должны находиться там, в течение всего зимнего времени.

Они окрашиваются в красный цвет, на них ставится трафарет «ПГ- №...». По желанию администрации объекта на нем может наноситься дополнительная информация о том, кто является ответственным за очистку снега с крышки ПГ. Нанесение трафаретов способствует тому, что конусы (пирамиды) при выходе их из строя не воруют с соседних ПГ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Ежегодно около 30% пожаров ликвидируется с участием населения                               и добровольных противопожарных формирований. Эта категория участников тушения пожаров наиболее часто использует огнетушители, подручные                           и первичные средства пожаротушения.

В настоящее время наша промышленность выпускает широкую гамму огнетушителей. При этом надо четко осознавать, что все они предназначены для тушения пожара на первоначальной стадии возгорания.

Использование огнетушителей для ликвидации горения при развитых пожарах малоэффективно, и, как правило, он для этого не применяется.

Требования СП 09.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

Количество, тип огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д (п. 395 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести 
по каждому помещению и объекту отдельно.

Определение необходимого количества огнетушителей для защиты конкретного объекта производят по приложению №1 и №2 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 397 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме приложение Г  СП 09.13130.2009  (п. 407 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)

В журнале учета огнетушителей на объекте должна содержаться следующая информация:
- марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки;
- параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);
- дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя;
- дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;
- дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ;
- наименование организации, проводившей перезарядку;
- дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены;
- дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;
- состояние ходовой части передвижного огнетушителя (если таковые имеются), дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия;
- должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица  (п. 4.5.4 СП 09.13130.2009)

Все огнетушители в своем составе имеют вещество, которым тушится пожар. Под ним понимается вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.

Наиболее распространенные и применяемые огнетушители, подразделяются на:

Порошковые (ОП):

В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D.

Слой порошка на поверхности горения препятствует испарению                      и образованию горючих смесей. Основными компонентами порошков являются бикарбонат натрия, аммофос и др. Огнетушитель можно эксплуатировать                         при температуре от -40°С до +50°С. Масса заряда от 2 до 100 кг.                                   Масса заряженного огнетушителя от 3,6 до 150 кг.

Порошковыми огнетушителями запрещается (без проведения предварительных испытаний по ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017) тушить электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.

При использовании порошковых огнетушителей для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В необходимо соблюдать безопасное расстояние от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей в соответствии с рекомендациями производителя огнетушителей.

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и т.д.).

Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 м).

Углекислотные (ОУ) с зарядом двуокиси углерода. В настоящее время широко используются ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 вместимостью стальных баллонов соответственно 2,5,8 литров. Огнетушители заполняют сжиженным углекислым газом. Углекислота при выпуске из баллона превращается в газ и частично в снежные хлопья с температурой -78°С, мгновенно испаряется, увеличиваясь при этом в объеме в 400-500 раз. Углекислый газ, обволакивая очаг огня, поглощает значительное количество теплоты необходимой для горения, и прекращает доступ воздуха в зону горения. В результате недостатка кислорода огонь гаснет. Углекислотные огнетушители применяют для тушения очагов  начинающихся пожаров                            в электроустановках, двигателях внутреннего сгорания, а также для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на небольших площадках.

На защищаемом объекте допускается использовать огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке.

При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют                           с учетом суммарной площади этих помещений.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное 
за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте 
в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», оно не должно превышать 20м для общественных зданий                                    и сооружений.

Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа                       (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания                             и перезарядку огнетушителей.

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения 
или если величина утечки газового огнетушащего вещества (ОТВ) 
или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят 
от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

Т а б л и ц а 1 — Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |  |
| --- | --- | --- |
|  | проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителя |
| Вода, вода с добавками | 1 раз в год | 1 раз в год* |
| Пена | 1 раз в год | 1 раз в год* |
| Порошок | 1раз в год (выборочно) | 1 раз в 5 лет |
| Углекислота (диоксид углерода) | взвешиванием 1 раз в год | 1 раз в 5 лет |
| Хладон | взвешиванием 1 раз в год | 1 раз в 5 лет |
| * Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фтор-содержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной фирмой — изготовителем огнетушителей. |  |  |

Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания 
или перезарядки из эксплуатации должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Корпуса углекислотных огнетушителей подвергают испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет. Величину испытательного давления определяют в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

О проведенном техническом обслуживании делается отметка в паспорте, на корпусе огнетушителя (с помощью этикетки или бирки, этикетка должна содержать информацию, приведенную в таблице 2)  и производится запись в специальном журнале.

Таблица 2 - Содержание этикетки

| Вид технического обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/ | Проверка качества ОТВ /дата/; перезарядка ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/ |  | Гидравлическое (пневматическое) испытание /дата проведения, величина испытательного давления/ |
| Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия специалиста |  | Дата проведения следующего испытания огнетушителя |  |

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

В соответствии с п. 48,49,50,51,52,53 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации:

Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение 
их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) 
с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными 
в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния 
до их месторасположения.

Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков 
для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации 
в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану 
и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов 
с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. 
На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка 
с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 
и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом 
(не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается.

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.

Согласно ч.15 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит обязательному лицензированию, соответственно у подрядной организации выполняющей данный вид работ должна быть лицензия  на данный вид деятельности.

На основании Приказа от 31.07.2020 г. № 571н «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, 
в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг 
в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» инструмент, которым подрядная организация, выполняет работы по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должен иметь документ (сертификат или паспорт).

В соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ______________ _____________________Ф.И.О. «___»_________________20 г. м.п. |
| --- | --- |

- Регламент

- технического обслуживания системы внутреннего противопожарного водопровода

ТЕРМИНЫ

- Внутренний противопожарный водопровод (ВППВ) - совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам. Внутренний противопожарный водопровод (ВППВ) используется персоналом как первичное средство для тушения и локализации очага пожара.

Пожарный кран (ПК) - комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом

Шкаф пожарного крана (ШПК) - вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара

(Нужно прописать характеристику действующего внутреннего противопожарного водопровода из имеющихся документов)

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий регламент устанавливает требования по  проведению технического обслуживания сетей внутреннего противопожарного водопровода  в БОУ г. Омска "СОШ №___"» (далее – ВПВ).

1.2. Регламент составлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и технической документации на технические средства внутреннего противопожарного водопровода.

1.3. Цель проведения услуг: поддержание работоспособного состояния системы внутреннего противопожарного водопровода в процессе эксплуатации, путем периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния.

1.4. Состав услуг (в рамках испытания системы ВППВ):

- внешний осмотр оборудования и частей входящих в систему, с сопутствующей проверкой комплектации пожарных шкафов,  проверка пожарных кранов (ПК) с целью уточнения их технической исправности и работоспособности.

- запуск системы в ручном и автоматическом режиме для проверки её работоспособности.

- профилактический пуск насосов - повысителей, в том числе их промывка и смазка.

- при наличии задвижек, имеющих электропривод, и смонтированных на обводных линиях устройств водомерных, проверяется их работоспособность  (ручной и автоматический).

- проведение гидравлических испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода  для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи (в т. ч.  a. - радиус, в котором эффективно действует компактная часть струи; b.- расход воды;c. -напор воды).  Составления отчетных документов (актов) содержащих полную информацию об испытаниях.

- составление отчетных документов (актов) содержащих полную информацию об испытаниях (ведение учётно-отчётной документации, включая «Журнал учёта ТО)

- обновление, по необходимости, маркировки на шкафах (ПГ) с проставлением сквозной нумерацию

- перекатка пожарных рукавов, которыми укомплектована система  на другой шов в двойную скатку.

## Требования к техническим характеристикам услуги.

1. Все услуги  должны оказываться в полном соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный водопровод нормы и правила проектирования»;

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»

- - ГОСТ Р 51844-2009. Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний;

# - НПБ 151-2000 Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

Исполнитель обязан иметь действующую лицензию МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ФЗ-99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности») на все виды обслуживаемых систем (АПС, СОУЭ, вентиляция и т.д.)

В процессе оказания услуг Исполнителю необходимо соблюдать регламент технического обслуживания.

Регламент технического обслуживания системы внутреннего противопожарного водопровода (ТО)

|  |  |  | Наименование работ\услуг |  | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  |  | Осмотр внутреннего противопожарного водопровода |  |  |
| 1 |  |  | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, шкафов ПК, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов электроуправления). |  | ежемесячно |
| 2 |  |  | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры. |  | ежемесячно |
| 3 |  |  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. |  | ежемесячно |
| 4 |  |  | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |  | ежемесячно |
| 5 |  |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах. |  | ежемесячно |
| 1.2. |  |  | Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода |  |  |
| 1 |  |  | Технический осмотр пожарных кранов, проверка работоспособности посредством пуска воды с регистрацией в журнале. |  | раз в 6 месяцев |
| 2 |  |  | Испытание на водоотдачу с оформлением Акта и Протокола испытаний. |  | раз в 6 месяцев (весной, осенью) |
| 3 |  |  | Испытания клапанов пожарных кранов с записью в Протокол. |  | раз в 6 месяцев |
| 4 |  |  | Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара. |  | раз в 6 месяцев |
| 5 |  |  | Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. |  | ежегодно |
| 6 |  |  | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах. |  | ежегодно |
| 7 |  |  | Перекатка рукавов на новый шов в двойную скатку. |  | ежегодно |
| 8 |  |  | Метрологическая проверка КИП. |  | ежегодно |
| 9 |  |  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. |  | ежегодно |
| 10 |  |  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. |  | ежегодно |
| 11 |  |  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. |  | ежегодно |
| 12 |  |  | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания. |  | по необходимости |
| 1.3. |  |  | Предоставление отчетных документов по ВПВ (внутренний противопожарный водопровод). |  |  |
| 1 |  |  | Акт проверки на работоспособность (если есть пожарная автоматика). |  | раз в квартал |
| 2 |  |  | Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность. |  | раз в квартал |
| 3 |  |  | Протокол проверки ВПВ на водоотдачу (весной и осенью). |  | два раза в год |
| 4 |  |  | Акт испытаний ВПВ на работоспособность. |  | два раза в год |
| 5 |  |  | Протокол измерения сопротивления защитного и рабочего заземления. |  | ежегодно |
| 6 |  |  | Протокол измерения сопротивления изоляции электрических цепей. |  | ежегодно |
| 7 |  |  | Акт гидравлических и пневматических испытания трубопроводов на герметичность и прочность. |  | ежегодно |

Ответственный за противопожарное состояние                                        Ф.И.О.

РАЗДЕЛ 15. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

В соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима Российской Федерации и ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества 
для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.» при эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений 
(при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций 
и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Все огнезащитные составы имеют гарантийные показатели огнестойкости при соблюдении условий нанесения и условий эксплуатации состава. У всех огнезащитных составов есть свои преимущества и недостатки, также они очень разнятся и в ценовом диапазоне и это естественно, так как каждому составу своя область применения. Покупая огнезащитный состав или заказывая услугу по нанесению огнезащитного материала не поленитесь заглянуть в  инструкцию завода-изготовителя и уточнить гарантийные сроки огнезащитного состава 
и периодичность проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).

Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) производится 
в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. При осуществлении проверки составляется протокол (или Акт) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Если сроки проверки в инструкции завода-изготовителя не указаны, то тогда проверка  проводится не реже 1 раза в год.

Согласно ч.15 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит обязательному лицензированию, соответственно у подрядной организации выполняющей данный вид работ должна быть лицензия  на данный вид деятельности.

На основании Приказа от 31.07.2020 г. № 571н «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, 
в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг 
в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» инструмент, которым подрядная организация, выполняет работы по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должен иметь документ (сертификат или паспорт).

РАЗДЕЛ 16. ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

При возникновении пожара (задымления) в образовательном учреждении необходимо обеспечить эвакуацию людей. При движении                        от источника опасности к безопасному месту человеку приходится переходить из помещения в помещение через дверные проемы и следовать                      по коридорам и лестницам к наружным выходам. Эти пути и выходы                         при соблюдении определенных требований именуются - эвакуационными.

Существенной особенностью движения людей при вынужденной эвакуации является то, что оно может протекать при неблагоприятных условиях (т.е. действии высоких температур, задымлении продуктами горения и разложения и т. д.). Степень вредного воздействия на людей различного рода факторов, возникающих при пожарах, находится в прямой зависимости от продолжительности пожара.

Для успешной эвакуации людей и материальных ценностей из здания                        в случае пожара необходимо на стадии проектирования образовательного учреждения предусмотреть:

- создание путей эвакуации и эвакуационных выходов допустимой протяженности и ширины;

- достаточную пропускную способность дверных проемов здания;

- требуемое количество лестничных клеток и наружных                                             пожарных лестниц;

- устройство легкооткрывающихся запоров на дверях и воротах;

- освобождение эвакуационных проходов, коридоров, выходов и т.п.                          от громоздких предметов.

Обеспечение безопасности движения людей связано с проектированием эвакуационных выходов и путей, отвечающих определенным требованиям.

Все проемы, в том числе и дверные, не обладающие указанными признаками, не считаются эвакуационными и в расчет не принимаются.

Количество эвакуационных выходов из зданий, помещений  с каждого этажа зданий следует принимать по расчету, но не менее двух. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточение.

Марш лестниц, ведущих в подвальные, цокольные этажи и на чердаки,                          а также марши внутренних лестниц, должны иметь ширину 0,9 м.

Количество ступеней и одном марше должно быть не менее 3 и не более 18. Устройство винтовых лестниц, забежных ступеней на путях эвакуации                      не допускается.

Выходы из помещений, размещаемых в подвальных или цокольных этажах, допускается предусматривать через лестничные клетки при отсутствии на лестничных клетках сгораемых материалов.

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий  устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей.

Движение людей можно разделить на четыре этапа:

- - движение в пределах помещения до выхода непосредственно наружу                   в коридор или лестничную клетку;

- - движение по коридору до выхода непосредственно наружу                             или на лестничную клетку;

- - движение по лестничной клетке до выхода наружу или через вестибюль;

- - движение от выходов наружу до рассеивания в городских потоках.                      В зависимости от этажности зданий количество этапов эвакуации может видоизменяться.

Во всех зданиях должны быть планы эвакуации при пожаре.                                    То есть документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте возникновения пожара.

Разработка плана эвакуации.

Для обеспечения четкого, организованного движения людей при эвакуации и исключения паники разрабатывают планы эвакуации людей из здания                            на случай пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2002  «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

План эвакуации должен состоять из графической и текстовой частей, напечатанных невыгорающими,  экологически безопасными красками.

Планы эвакуации должны быть выполнены на фотолюминесцентной пленке, время послесвечения которых не менее 1440 минут. Яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения не менее 180 мкд/м2; Яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения не менее 20 мкд/м2.

Графическую часть плана разрабатывают следующим образом. На листах ватмана   вычерчивают планы этажей здания. При разной поэтажной планировке планы эвакуации составляют для каждого этажа, а при одинаковой выполняют один план с указанием этажей, к которым он относится. Планы этажей можно упрощать, изображать конструкции в одну линию, исключать небольшие помещения, не связанные с пребыванием людей. Но все эвакуационные выходы и пути должны быть показаны. Наименование помещений обозначают непосредственно на планах этажей либо все помещения нумеруют и приводят экспликацию помещений. Нумеруют эвакуационные выходы и лестницы. Это позволяет сократить и упростить объяснительную записку к плану эвакуации.

На план наносятся стрелки, указывающие маршруты движения людей, исходя из наименьшего времени и надежности путей эвакуации. Если имеется выход на наружную пожарную лестницу, на плане делают надпись «Выход                    на пожарную лестницу» с разъяснением в пояснительной записке,                             когда используется этот выход.

Практика показывает, что при пожаре не всегда удается вывести людей наружу через лестницы. Нередко люди спасаются, выходя на покрытия, стилобаты, и другие воздушные зоны. Если такие зоны имеются, то выходы               на них как резервные показывают на плане эвакуации.

Кроме маршрутов движения обозначают места нахождения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, пожарных кранов, телефонов                                 и другого оборудования.

Все условные обозначения средств пожаротушения и сигнализации о пожаре, а также эвакуационные знаки, используемые в оформлении плана эвакуации, должны соответствовать  ГОСТу Р 12.4.026-2015

В текстовую часть плана эвакуации включают информацию о тушении пожара до прибытия пожарных подразделений, встрече пожарных подразделений и подробного их информирования об обстановке на пожаре, эвакуации и охране имущества и др.

Особое внимание уделяют графе таблицы, в которой указывают должности и фамилии исполнителей, отвечающих за конкретные участки работы.                      При этом важно определить реальный объем работы, которую способен выполнить человек за необходимое время эвакуации из здания (около 6 минут), и не планировать одному исполнителю чрезмерно большой объем работы. Учитывая, что во время пожара не все исполнители могут быть на месте работы, предусматривается дублирование (двойное, а на наиболее ответственных направлениях работы – тройное). Под таблицей должны быть подписи составителя плана эвакуации и лиц, ознакомленных с планом.

Инициатором занятий по отработке должно быть лицо, ответственное                 за пожарную безопасность объекта. Занятия должны быть практические                         (типа учений) по отработке каждым конкретных действий: вызова пожарных подразделений, оповещения о пожаре, открывания выходов, подачи команд, распоряжений, информировании прибывшего руководителя тушения пожара                   об обстановке на пожаре и т.п., занятия регистрируют в специальном журнале        с указанием даты занятий, присутствующих лиц, руководителя занятий, замечаний и пожеланий по занятиям.

СОДЕРЖАНИЕ

текстовой части плана эвакуации на случай

возникновения пожара

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную часть, задействовать систему оповещения людей о пожаре, поставить в известность руководителя учреждения или замещающего его работника |  |
| 2 | Эвакуация детей из загоревшегося здания согласно схемы эвакуации | Все дети должны выводиться из загоревшегося здания через коридоры и выходы немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения |  |
| 3 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах (классах) поименным спискам (классным журналам) |  |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных из здания детей | В дневное время дети группами (классами) размещаются в___________ В ночное время дети эвакуируются в__________________ |  |
| 5 | Тушение возникшего пожара работниками учреждения до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения работниками учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения |  |

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

(ПРИМЕР)

| № п/п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение здания | Детское учреждение |
| 2. | Степень огнестойкости здания | 3-я степень огнестойкости |
| 3. | Расположение детей | Детей в ночное время нет |
| 4. | Строительные и конструктивные особенности здания: |  |
| 4.1 | Этажность | 3 этажа |
| 4.2 | Общая высота | 11 метров |
| 4.3 | Размер в плане | 80.11 х 63.20 |
| 4.4 | Подвал | Отсутствует |
| 4.5 | Чердачное помещение | Имеется |
| 5. | Предел огнестойкости строительных конструкций: |  |
| 5.1 | Наружные стены | Кирпичные, толщиной 75 см; Предел огнестойкости 1.5 часа. |
| 5.2 | Перегородки (внутренние несущие) | Кирпичные, толщиной 12 см; Предел огнестойкости 0.75 часа. |
| 5.3 | Перекрытия | Железобетонные плиты; Предел огнестойкости 0.75 часа. |
| 5.4 | Кровля | По деревянной обрешетке шифер |
| 5.5 | Лестничные клетки | 2 внутренние; 1 наружная металлическая |
| 6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград: |  |
| 6.1 | Перегородки | Кирпичные; Предел огнестойкости 0.75 часа |
| 6.2 | Перекрытия | Железобетонные; Предел огнестойкости 0.75 часа |
| 6.3 | Двери | #### Деревянные; Предел огнестойкости 0.75 часа |
| 7. | Пути эвакуации: | 1-й этаж – из помещений в коридор через холл, с выходом наружу. |
|  |  | 2-й этаж – из помещений в коридор, левое, правое крыло по запасным лестницам на улицу, центральные по лестницам в холл и на улицу. |
|  |  | 3-й этаж – из помещений в коридор, левое, правое крыло по запасным лестницам на улицу, центральные по лестницам в холл и на улицу. |
| 8. | Места отключения электрической энергии | Помещение электрощитовой расположено на первом этаже. |
| 9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре | Отравление СО и продуктами горения, воздействие высокой температуры, поражение электрическим током. |
| 10. | Противопожарное водоснабжение: |  |
| 10.1 | Количество пожарных водоемов, их емкость | Нет |
| 10.2 | Пожарный водопровод, его вид, расходы воды, количество гидрантов | Кольцевой, ПГ № 245 d-150 |
| 10.3 | Наличие и количество внутренних пожарных кранов | 12 внутренних пожарных кранов |
| 11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов. | В кабинете химии |

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ:

| № п/п | Учебные вопросы | Время (мин) | ##### Краткое изложение материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительная часть | 20 | Сбор обслуживающего персонала школы на проведение краткого инструктажа. Объясняются обязанности сотрудникам при эвакуации детей из здания школы. Осматриваются эвакуационные пути и выходы из здания. Объясняется техника безопасности при эвакуации детей из здания школы. |
| 2 | Основная часть | 10 | Работнику вахты поступает вводная о пожаре в одном из кабинетов на 3 этаже здания школы. Вахтер подает 3 длинных звонка, что служит сигналом к началу эвакуации людей из здания школы. Сообщает в пожарную охрану по телефону «01». Дежурные открывают двери эвакуационных выходов, готовятся к прибытию пожарных подразделений. Учителя выводят детей из учебных кабинетов на третьем этаже в коридор, левое и правое крыло эвакуируются по запасным лестницам на улицу, из центральных учебных классов эвакуация проходит по центральным лестничным клеткам в холл и на улицу. Учителя выводят детей из учебных кабинетов на втором этаже в коридор, левое и правое крыло эвакуируются по запасным лестницам на улицу, из центральных учебных классов эвакуация проходит по центральным лестничным клеткам в холл и на улицу. Учителя выводят детей из учебных кабинетов на первом этаже в коридор, левое и правое крыло эвакуируются по запасным лестницам на улицу, из центральных учебных классов эвакуация проходит по коридорам в холл и на улицу. Из спортивного зала и столовой дети и учителя эвакуируются через запасные выходы. Охранник следит за недопущением посторонних лиц в здание школы. Свободные учителя пытаются ликвидировать возникший пожар первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений к месту вызова. Общий сбор учащихся проходит на стадионе школы, учителя проводят перекличку учащихся и докладывают о наличии учеников по списку и о состоянии здоровья. |
| 3 | Заключительная часть | 30 | Выставление оценок. Подробный разбор отработки плана эвакуации, с указанием ошибок. Проведение инструктажа «О мерах пожарной безопасности». |

План-конспект составил:                                                                        (ФИО, должность) _____________ 20__г.

РАЗДЕЛ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ,

НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности могут быть привлечены: граждане, должностные и юридические лица.

Гражданин может быть привлечен за нарушения требований пожарной безопасности, допущенные им в жилом доме (квартире), даче, гараже и т.д. Гражданина также могут привлечь к ответственности за нарушение общеустановленных требований пожарной безопасности в других местах (транспорт, культурно-зрелищные и другие объекты).

В соответствии со ст. 2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) административной ответственности подлежит лицо, достигшее                       к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. С учетом конкретных обстоятельств и данных о лице, совершившим административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая есть                            в каждом административном округе, может освободить указанное лицо                         от административной ответственности и применить к нему меру воздействия, предусмотренную Федеральным законом о защите прав несовершеннолетних.

Особый интерес представляет собой привлечение к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности должностных лиц.

В частности ст. 2.3 КоАП РФ предусматривает, что «административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения                               им административного правонарушения в связи с неисполнением                                  им (ненадлежащим исполнением) своих служебных обязанностей».

Под должностным лицом применительно к образовательному учреждению следует понимать учителя (работника), выполняющего организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.                               Это руководители, заместители руководителей, заведующие кафедрами, кабинетами и другие категории лиц, если на них в соответствии                                       с должностными (функциональными) обязанностями возложена функция                       по обеспечению пожарной безопасности. Ответственность за пожарную безопасность, помимо функциональных обязанностей, может быть возложена приказом (распоряжением) руководителя образовательного учреждения.

В соответствии с КоАП, юридические лица несут ответственность                              за нарушение требований пожарной безопасности.

Законодатель предусмотрел, что за нарушение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться восемь видов административных взысканий: предупреждение, административный арест, дисквалификация и т.д.

Применительно к вопросам противопожарной защиты КоАП установил только два вида административного взыскания — предупреждение                                и административный штраф.

Предупреждение (ст. 3.4 КоАП) — это мера административного взыскания, выраженная в официальном порицании физического                                    или юридического лица, которая выносится в письменной форме.

Административный штраф (ст.3.5) является денежным взысканием. Минимальный размер штрафа за нарушения требований пожарной безопасности должностного лица равен 6000 рублей., а юридического – 150000 рублей.

ПРИКАЗ №_________

по____________________________________________________________________________

(название образовательного учреждения)

от «___»________20__г.

«О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»

В соответствии с п. 4 Правил противопожарного режима РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания учреждения___________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

2.	Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений:

- учебных кабинетов — заведующих кабинетами;

- учебных мастерских — заведующих мастерскими;

- спортивного зала — заведующего спортивным залом;

- пищеблока и столовой____________________________________________

- актового зала___________________________________________________

- прачечной_______________________________________________________

и т.д.

- Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить                                 за противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние перед их закрытием.

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на________________

Руководитель учреждения                                                                   ФИО

ПРИКАЗ №_________

по____________________________________________________________________________

(название образовательного учреждения)

от «___»________20__г.

«Об установлении противопожарного режима в учреждении»

В соответствии с п. 16 Правил противопожарного режима РФ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:

1.1. Курение во всех помещениях образовательного учреждения                              и на прилегающей территории запретить.

1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждения запрещается,                              за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение                      в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей                      в переносном металлическом ящике.

1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев 
на территории образовательного учреждения.

1.4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы                             на контейнерную площадку в ящик для мусора.

1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в

1.6. При проведении временных огневых работ (электросварка, газосварка)                     и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.7 После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить                    все электроприборы и выключить свет.

1.8 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара                           с помощью первичных средств пожаротушения.

1.9 Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме                        на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев,   ответственный

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на__________

Руководитель учреждения                                                                   ФИО

ПРИКАЗ №_________

по____________________________________________________________________________

(название образовательного учреждения)

от «___»________20__г.

«О противопожарном режиме»

На основании п. 16 Правил противопожарного режима РФ с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Запретить курение во всех помещениях школы.

- Запретить разведение костров на территории двора школы                                 и на прилегающей к ней территории.

- Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы                в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.

Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено                              их функциональным  назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

- Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, и вне специально выделенных помещений.

- Запретить размещение у электрощитов, электродвигателей горючих

и легковоспламеняющихся веществ и материалов.

- Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,

другими элетроустановочными изделиями.

- Вынужденные огневые и другие пожароопасные работы проводить только

после согласования с администрацией школы.

- Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях школы;

хранить их только на отдельно стоящем складе.

- По окончании рабочего времени ответственному за пожарную

безопасность в помещениях школы вменить в обязанность убрать мусор                     и отходы, осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть       все окна и форточки, выключить освещение.

10.	На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал электрофонарями.

11. Запретить хранение в школьных гаражах тары из-под горючего, а также горючего и масла, подогревать двигатель открытым огнем.

12. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.), обязано выполнить следующие действия:

-	незамедлительно сообщить о случившемся по телефону 01 в пожарную охрану (службу спасения), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию;

- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

- при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу                             в здании;

- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания школы.

Руководитель учреждения                                                                   ФИО

С приказом ознакомлены:    Ф.И.О. (всех работников)     ____________ (подпись)

(дата ознакомления с приказом)

ПРИКАЗ №_________

по____________________________________________________________________________

(название образовательного учреждения)

от «___»________20__г.

«О пожарной безопасности»

1. Назначить ответственными за пожарную безопасность в образовательном учреждении на 20       / 20          учебный год следующих заведующих кабинетами:

1)             Ф.И.О                    заведующего кабинетом химии;

2)         Ф.И.О             заведующего кабинетом физики;

3)         Ф.И.О.            заведующего кабинетом биологии;

4)         Ф.И.О.            заведующего кабинетом информатики;

5)         Ф.И.О.            заведующего учебными мастерскими;

6)         Ф.И.О.           заведующего мастерской по обслуживающим видам труда;

7)         Ф.И.О.           заведующего спортивным залом;

8)         Ф.И.О.           заведующего кабинетом математики;

9)         Ф.И.О.           заведующего кабинетом русского языка и литературы;

далее перечисляются все кабинеты, имеющиеся в образовательном учреждении.

2. Ответственность за пожарную безопасность в группе продленного дня возложить на воспитателей ГПД.

3. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить         на сторожей.

4. Ответственность за пожарную безопасность здания, складских    помещений и подсобных помещений возложить на Ф.И.О, заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе, в соответствии                      с его должностной инструкцией.

5. В целях пожарной профилактики в образовательном учреждении классным руководителям организовать во внеурочное время специальные занятия                      по изучению правил пожарной безопасности с учащимися старших классов,                   а для учащихся младших классов организовать беседы по предупреждению пожаров в учреждении и дома; по окончании провести инструктажи                   с регистрацией их в журналах установленной формы.

6. Ответственному за пожарную безопасность разработать инструкцию                     и организовать проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми работниками образовательного учреждения, оформить его в журнале установленной формы.

7. Учителям, воспитателям, обслуживающему персоналу строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все меры к эвакуации людей и тушению пожара.

8. Создать добровольную пожарную дружину в составе следующих учителей:   Ф.И.О….

9. Заведующим кабинетами в конце рабочего для осматривать помещения                     на предмет возгорания (отключение электроприборов и др.), предотвращения проникновения посторонних лиц (закрытие окон и дверей).

10. Создать отряд ДЮП в составе учащихся                          класса и назначить ответственным за эту работу      Ф.И.О   , кл. руководителя этого класса.

11. Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара                                    в образовательном учреждении (Приложение 1).

12. Определить, что системой оповещения при пожаре является сирена, внутришкольная радиосвязь, телефонная связь, школьный звонок или другие виды оповещения (указать конкретно, какой способ); ответственным                        за оповещение является _Ф.И.О.  .

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на  Ф.И.О  заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе.

Руководитель учреждения                                                                   ФИО

ЖУРНАЛ

регистрации инструктажа по пожарной безопасности

| № п/п | Дата проведения инструктажа | ФИО, инструктируемого | Год рождения | Должность инструктируемого | Вид инструктажа (со ссылкой на инструкцию, в объеме которой проведен инструктаж) | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструктирующего | инструктируемого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

РАЗДЕЛ 18.  ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На основании п. 2 Правил противопожарного режима РФ с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в школе.

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.);

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ;

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения);

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;

д) перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

е) прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;

з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;

и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

| Бюджетное образовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № ___» (СОШ г. Омска № ___) |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | Директором |
|  | БОУ г. Омска «СОШ №_____» |
|  | от «___» ________ 20_____ г. № |

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в зданиях, помещениях БОУ г. Омска «СОШ № ____» и на прилегающих к ним территориях

    - Общие положения

  - Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях 
и помещениях БОУ г. Омска «СОШ № ___» и на прилегающих к ним территориях (далее – инструкция) разработана в соответствии 
с постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях БОУ г. Омска 
«СОШ № _____» (далее – школа) находящихся по адресам 
и на прилегающих к ним территориях:

г. Омск, _________________________.

Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками школы, сезонными работниками, физическими и юридическими лицами 
с которыми школа заключила гражданско-правовые договоры, обучающимися.

  - Основные понятия:

- Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества 
от пожаров;

- Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей;

- Требования пожарной безопасности – специальные условия социального 
и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами 
или уполномоченным государственным органом;

- Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по выполнению требований пожарной безопасности;

- Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

1.5 Система ответственности за обеспечение мер пожарной безопасности:

- Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности учреждения несет  директор школы.

- Ответственность за пожарную безопасность служебных, вспомогательных, складских и других помещений, технологического оборудования, электросетей и т.п. несут их руководители, а также работники 
в пределах их компетенции.

- Лицом, ответственным за пожарную безопасность здания школы, является _______________.

- Работники, лица, в установленном порядке назначенные ответственными
за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

- Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности 
на своем рабочем месте несет каждый работник (независимо от стажа работы 
и занимаемой должности). Работники обязаны знать, строго выполнять 
и поддерживать установленный в здании противопожарный режим, 
не допускать действий, приводящих к пожару, а также знать свои обязанности в случае его возникновения.

- При проведении строительно-монтажных и других пожароопасных работ 
на территории, в здании и помещениях школы работники подрядных организаций должны соблюдать требования пожарной безопасности, изложенные в инструкциях, утвержденных директором школы.

- Лица, виновные в нарушении данной инструкции, в зависимости 
от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность.

- Лица допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа 
или  программам дополнительного профессионального обучения.

    - ПОРЯДОК содержаниЯ территории, ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ВЫХОДОВ

1. На территории школы запрещено устраивать свалки горючих отходов.

2. На территории школы соблюдать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями школы. Запрещено использовать расстояния 
под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта, содержать всегда свободными для проезда пожарной техники, 
в зимнее время очищать от снега и льда дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям школы, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. О закрытии дорог или проездов 
для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо извещать пожарную часть №_____ближайшая часть (телефоны 101, 112, ______).

На период закрытия дорог в соответствующих местах необходимо устанавливать указатели направления объезда или оборудовать переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам, обеспечить наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения.

3. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных 
и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, должны своевременно устраняться, а также проводится проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки .

4. Отверстия и зазоры, образовавшиеся в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, должны своевременно заделываться негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости 
и дымогазонепроницаемость.

5. На территории, в зданиях и помещениях школы запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных помещениях, цокольных 
и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности другие пожаровзывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения 
для организации мастерских, а также для хранен6ия продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов,  являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации 
и нормативных документах по пожарной безопасности;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров 
и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) производить изменение объемно-планировочных решений 
и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, выходы на эвакуационные лестницы;

ж) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, 
с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

з) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 
и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами 
и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

и) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

6. Наружные пожарные лестницы и ограждения на покрытии здания должны содержаться в исправном состоянии, необходимо производить 
их очистку от снега и наледи в зимнее время;

8. При организации мероприятий с массовым пребыванием людей (торжества, рекламные акции и др.), организатор мероприятия обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения 
их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на месте проведения мероприятий.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды 
и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

9. В случае установки новогодних елок, они должны устанавливаться
 на устойчивом основании и не загромождать выходы из помещений. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

10. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать 
в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны 
на территорию школы должно обеспечиваться:

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов 
по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам 
и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также 
по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, 
и автоматическому  включению эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения).

наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;

надежному креплению поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковров, ковровых дорожек и других покрытий;

12. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу, 
по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

13. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

14. В случае возникновения пожара, ответственными лицами должен быть обеспечен доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

15. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;

г) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 
а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

д) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей 
не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), 
а также снимать их;

16. При расстановке в помещениях технологического, выставочного 
и другого оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

17. У дежурного персонала должны быть в наличии исправные электрические фонари.

18. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

19. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в зданиях (помещениях) (с учетом посетителей)

г. Омск, адрес, количество человек

(информация указывается исходя из проектных значений)

20. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях для массового пребывания людей (с учетом посетителей)

г. Омск, адрес, спортивный зал - количество человек

г. Омск, адрес, актовый зал - количество человек

21. Одновременное пребывание в помещениях с одним эвакуационным выходом  допускается не более 50 человек.

    - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени 
не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы 
в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено 
их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

2. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками 
и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), 
у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, включая удлинители, 
не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

3. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, должны содержаться в исправном состоянии.

4. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически 
при прекращении электропитания рабочего освещения.

5. В зданиях запрещается пользоваться газовыми приборами.

6. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль 
и другие горючие вещества.

7. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя ответственные лица организуют проверку устройства блокировки вентиляционных систем 
с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

8. Ответственные лица школы обеспечивают:

- исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организуют проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

- исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку 
от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники 
к пожарным гидрантам в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещают об этом руководителя и подразделение пожарной охраны.

9. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

12. Ответственные лица обеспечивают исправное состояние систем 
и средств противопожарной защиты объекта и организуют не реже 1 раза 
в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Ответственные лица организуют хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта.

13. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться 
в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

14. Ответственные лица обеспечивают в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию 
или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты 
или их элементов руководитель принимает необходимые меры по защите объекта от пожара.

15. Ответственные лица обеспечивают объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

    - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ.

- В здании и помещениях школы запрещается проводить огневые работы во время нахождения обучающихся.

- При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок 
в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами 
или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов 
в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;

3. Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

4. Наносить горючие покрытия на пол помещений следует 
при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений. В коридорах и других путях эвакуации наносить горючие покрытия запрещено.

5. При проведении огневых работ:

а) необходимо:

-перед началом работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителями 
в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в РФ, ведром с водой;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды 
в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, 
и в опасной зоне;

- прекратить  огневые работы в случае повышения содержания  горючих веществ или снижения конденсации флегматизатора в опасной зоне 
до значений предельно допустимых взрывобезопасных конденсаций паров (газов).

б) запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, другие горючие материалы;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, 
не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами 
со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции 
и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений 
с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

6. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими 
и трудногорючими утеплителями.

7. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- 
и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- 
и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок) руководителем организации или лицом, ответственным 
за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением N 4 Правил противопожарного режима в РФ.

В наряд - допуск вносится задание на безопасное производство работ, определяющее содержание работ, место, время ее начала и окончания, необходимые меры безопасности, лица, ответственные за безопасность выполнения работ, состав исполнителей, допущенных к огневым работам.

V. ПОРЯДОК, НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВОПОЖАРНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОЖАРООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ.

В здании и помещениях школы запрещается осуществлять хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров 
в аэрозольной упаковке) кроме специально отведенных для этой цели помещений;

Лабораторные работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы 
с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
при отключенных или неисправных системах вентиляции.

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов Цельсия следует хранить в холодильнике в емкости из темного стекла с нанесенной информацией о ее содержании.

Не допускается оставлять на рабочих местах тару 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива 
в рабочую емкость.

В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) 
с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей допускается 
их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, 
в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать 
и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.

Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок, тары и контейнеров в помещениях и на путях эвакуации.

Требования к помещениям повышенной пожароопасности

Для каждого помещения повышенной пожароопасности школы устанавливаются определенные требования.

Требования пожарной безопасности для исследовательского кабинета (лаборантской):

  - перед началом работы с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения;

  - во время работы запрещается ставить опыты, не связанные 
с учебным процессом, произвольно смешивать реактивы;

  - в кабинете запрещается работать одному;

  - после каждого опыта необходимо сразу вымыть посуду и убрать реактивы;

  - после окончания занятий следует убрать все пожароопасные 
и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения;

перед уходом из кабинета следует убедиться, что на рабочем столе 
и в вытяжном шкафу отключены электроприборы, выключена вода 
и перекрыты газовые линии.

VI. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

Все помещения школы, независимо от назначения перед закрытием должны обязательно осматриваться лицами, ответственными за пожарную безопасность того или другого помещения, или назначенными ими лицами.

Осмотр помещений предусматривает:

- Устранение возможных причин пожара.

- Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

- Готовность средств пожаротушения к использованию.

Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием необходимо тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- выключение электронагревательных приборов;

- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов, электрооборудования с горючими веществами 
и материалами;

- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам 
к запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. 
При обнаружении подобных признаков — выявить причину и принять меры 
к ее устранению.

В помещении необходимо обеспечить свободный доступ к датчикам охранно-пожарной сигнализации и средствам охранно-тревожной сигнализации; не загораживать зону обнаружения датчика какими-либо предметами.

Выходя из помещения, тщательно закрыть окна, форточки, двери, исключить их самопроизвольное открывание.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра 
и устранения всех пожароопасных недочетов, а после закрытия помещений сдать ключи на пост охраны.

VIi. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА

1. Курение в зданиях и помещениях школы запрещено, в связи, с чем 
не предусмотрены места для курения.

2. Применение открытого огня на территории, в зданиях и помещениях школы запрещено.

3. Места для проезда транспорта определены схемой проезда транспорта.

4. Места для проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных, определяются отдельным приказом по учреждению.

VIiI. ПОРЯДОК СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ.

1. В здании школы запрещается:

и) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 
и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами 
и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, 
а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке 
в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, 
за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами 
и нормативными документами по пожарной безопасности;

д) в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары 
по путям, являющимся эвакуационными.

2. Сбор использованных обтирочных материалов осуществляется 
в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров.

3. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками 
и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных 
в специально отведенных для этой цели местах.

IX. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ.

  - При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника школы является спасение жизни людей.

  - Каждый, обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания, обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану:

01 – со стационарного телефона;

101 (112) – с мобильного телефона;

с указанием точного адреса и места пожара (этаж, номер помещения), а также сообщить свою фамилию, должность, порядок подъезда к объекту и ответить 
на возможные вопросы диспетчера пожарной охраны;

немедленно оповестить об обнаружении пожара всех работников и, в первую очередь, руководство школы (можно воспользоваться ручным пожарным извещателем, либо тревожной кнопкой);

- С учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры 
к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации, используя для этого двери выносных и запасных эвакуационных выходов;

- Организовать проверку наличия работников своей службы, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

- Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей, и оказать помощь в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания;

- При необходимости вызвать медицинскую и другие службы;

- Принять, при необходимости,  меры по отключению приточно-вытяжной вентиляции, электроснабжения, остановить работу транспортирующих устройств, а также выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания, привлекая технические службы предприятия;

- Из числа работников или охранников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа посторонних лиц в здание, где возник пожар;

- До прибытия пожарной охраны принять посильные меры по тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушители, подача воды по рукавным линиям из пожарных кранов, кошма), и других подручных средств (ведра, бутылки с водой, земля из цветочного горшка), 
строго придерживаясь следующих правил:

- должна быть обеспечена защита и эвакуация людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости, электросети, находящиеся 
под напряжением;

- в случае загорания одежды на человеке немедленно повалить его на пол, заливая воспламенившуюся одежду водой (зимой забросать снегом). Если воды нет, необходимо закатать пострадавшего в плотную ткань, пальто, войлок, оставив голову открытой, чтобы он не получил ожога дыхательных путей 
и не отравился токсичными продуктами горения. Ни в коем случае не давать ему бежать, т.к. это усилит горение. Если ничего под рукой 
не оказалось, надо катать горящего по земле, чтобы сбить пламя;

- если обстоятельства вынудят проходить через пламя, то в целях самозащиты надо накрыться с головой какими-либо полотнищами или верхней одеждой 
и по возможности облиться водой;

- через задымленный коридор, лестницу и др. необходимо двигаться, пригнувшись 
или ползком (внизу меньше дыма). Заблудившись, надо выходить в сторону тяги дыма;

- в продуктах горения содержится 50-100 видов токсических химических соединений (синильная кислота, фосген, оксид углерода и др.), а содержание кислорода в воздухе уменьшается. Поэтому опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Для предотвращения попадания дыма 
в дыхательные пути необходимо намочить любую ткань, рукав одежды 
и приложить к лицу;

- Одновременно с тушением пожара и при наличии возможности, организовать эвакуацию материальных ценностей. Эвакуация ценностей осуществляется после обеспечения полной эвакуации людей. В первую очередь эвакуируются ценности, которым реально угрожает пожар, а также, если 
они осложняют работу по тушению пожара и являются огнеопасными, создавая дополнительную угрозу распространения пожара;

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны необходимо сообщить руководителю пожарной охраны все необходимые сведения 
о наличии людей в здании, об очаге пожара, путях его распространения, мерах, предпринятых по его ликвидации;

- В дальнейшем необходимо строго выполнять указания руководителя подразделения пожарной охраны.

Действия дежурного персонала в ночное время:

- В ночное время в случае возникновения пожара действия администрации 
до их прибытия на место ЧС должны выполнять охранники:

  - Немедленно вызвать пожарную охрану, сообщив наименование предприятия, его точный адрес и обеспечить встречу пожарных подразделений;

  - Сообщить о чрезвычайной ситуации представителям администрации университета;

  - Одновременно оповестить о произошедшем всех находящихся в здании людей и принять все меры к подготовке, а случае прямой угрозы для жизни приступить непосредственно к эвакуации людей из угрожающей зоны, мобилизовав для этого весь наличный персонал;

  - При наличии возможности организовать тушение пожара до прибытия пожарных подразделений имеющимися силами и средствами.

  - Дежурному персоналу во время ночного дежурства запрещается:

  - Уходить из помещений поста или с территории школы;

  - Пользоваться открытым огнем, курить;

  - Отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать.

- Дежурный персонал обязан:

  - Хорошо знать средства и способы вызова пожарной охраны;

  - Знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися средствами пожаротушения;

  - Хорошо знать планировку помещений, расположение основных 
и запасных выходов;

  - Перед заступлением на ночное дежурство проверить наличие 
и исправность фонарей, аварийного освещения, исправность работы телефона, средств связи.

X. ПОРЯДОК (АЛГОРИТМ) ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИЬЕЛЕЙ 
И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
В ЗДАНИИ ШКОЛЫ

| Наименование действий | Содержание действий | Исполнители действий: | На 1-м этаже | На 2-м этаже |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сообщение о пожаре в пожарную охрану По телефону 01, или по мобильным телефонам: 01,112 | 1) при обнаружении пожара или его признаков (дыма, запаха горения или тления различных материалов и т. п.) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, четко назвав адрес объекта, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь – какая угроза создается людям), а также сообщить свою должность и фамилию, после чего безотлагательно доложить директору школы, в его отсутствие лицу его замещающему. | 1) Работник, непосредственно обнаруживший пожар или его признаки (Ф.И.О.) |  |  |
|  | 2) дублирование сообщения в пожарную охрану | 2)Директор школы, в его отсутствие лицо его замещающее (Ф.И.О.) |  |  |
| 2.Оповещение людей о пожаре в здании оповещение производится громким голосом, а также с помощью телефона, ручных пожарных извещателей, тревожных звонков и других звуковых сигналов. | 1) оповещение директора школы, в его отсутствие лица его замещающего 2) при пожаре на верхнем этаже и в чердачных помещениях оповещение о пожаре людей, находящихся на верхних этажах здания 3) при пожаре на нижерасположенных этажах оповещение о пожаре людей, находящихся на нижерасположенных этажах 4) оповещение дежурного персонала школы 5) оповещение директора школы, в его отсутствие лица его замещающего (в случае их отсутствия в школе) по телефону | Работник, непосредственно обнаруживший пожар или его признаки (Ф.И.О.) |  |  |
| 3. Обесточивание здания (этажа) | 1) отключение электроэнергии на всех этажах (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. 2)отключение электрораспределительных щитов, расположенных на лестничных площадках: | 1) Электрик (Ф.И.О.) 2) Охранник ведомственной охраны (Ф.И.О.) 3) Работник, непосредственно обнаруживший пожар или его признаки (Ф.И.О.) |  |  |
| 4.Организация мер по эвакуации людей из помещений и здания Осуществляется согласно ранее разработанного плана эвакуации с учетом сложившейся ситуации. Место сбора после эвакуации из здания: площадка с южной стороны здания (около входа в помещения поисково-спасательной службы) | 1) руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия подразделений пожарной охраны на основании ранее разработанного плана эвакуации и сложившейся ситуации. 2) открытие запасных выходов на всех этажах и выхода из запасной лестничной клетки наружу (1 этаж) 3) прекращение всех работ, не связанных с эвакуацией и тушением пожара, удаление за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвовавших в тушении пожара 4) проверка отсутствие людей во всех помещениях здания 5) в месте сбора проверка наличия учащихся по спискам классных журналов и выяснение информации по отсутствующим и доклад директору школы, в его отсутствие лицу его замещающего 6) организация безопасного размещения (рассредоточения) учащихся в зависимости от ситуации и климатических условий | 1) директор школы, в его отсутствие лицо его замещающего (Ф.И.О.) 2) на 1-ом этаже – (Ф.И.О.) в их отсутствие лицо, обнаружившее пожар или его признаки; 3) на 2-ом этаже и т.д. (Ф.И.О.) |  |  |
| 5. Организация мер по эвакуации (сохранности) документации и материальных ценностей. Порядок (перечень и последовательность) эвакуации и обеспечения сохранности документаци и материальных ценностей определяется (заранее изданным) распорядительным документом руководителем школы. В целях обеспечения эвакуации документации и материальных ценностей все помещения должны быть оснащены необходимым количеством тканевых мешков | 1) организация эвакуации и защиты материальных ценностей и документации, в том числе: 2) эвакуация служебной документации 3) эвакуация кадровой документации 4) эвакуация финансовой документации 5) организация охраны эвакуированных материальных ценностей и документации | 1) директор школы, в его отсутствие лицо его замещающее (Ф.И.О.) 2) заместители директора (Ф.И.О.) 3) работник, ведущий делопроизводство (Ф.И.О.) 4) работники бухгалтерии (Ф.И.О.) 5) работники ведомственной охраны (Ф.И.О.) |  |  |
| 6. Организация мер по тушению пожара до прибытия подразделений | 1) использование порошкового огнетушителя (возможно тушение электроустановок под напряжением 220 В): необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара. 2) после отключения электроэнергии тушение пожара с использованием огнетушителей и подачей стволов от внутренних пожарных кранов: открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль крана; | 1) работник, обнаруживший очаг пожара (при возможности) или другие работники, находящиеся поблизости: -на верхнем этаже – (Ф.И.О.) И т.д. 2) члены ДПД (Ф.И.О.) |  |  |
| 7. Встреча подразделений пожарной охраны | Организация встречи подразделений пожарной охраны и информирование руководителя тушения пожара о сведениях необходимых для успешного тушения пожара | Директор школы или члены ДПД (Ф.И.О.) |  |  |
| 8. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожара | Организация привлечения сил и средств ДПД к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития | директор школы, в его отсутствие лицо его замещающее (Ф.И.О.) |  |  |

(Прописать людей в ответственных лицах конкретных)

Директор БОУ г. Омска «СОШ №  ___»                                                    Ф.И.О.

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ______________ _____________________Ф.И.О. «___»_________________20__г. м.п. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

для учащихся, воспитанников образовательных учреждений

Для младших школьников

- Нельзя трогать спички и играть с ними.

- Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи.

- Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и газовую плиту.

- Нельзя разводить костры и играть около них.

- Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или другим взрослым.

Для старших школьников

- Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их                                    в недоступные для малышей места.

- Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно аэрозольные упаковки.

- Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра.                                    Не позволяйте малышам самостоятельно включать телевизор.
Уходя из дома, отключайте электроприборы от сети.

- Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка                               из-под него или другой легковоспламеняющейся жидкости;
зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам.

- Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющейся жидкости (бензин, солярка).

- Не оставляйте незатушенных костров.

- Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух                      и сухую траву.

- При обнаружении пожара сообщите взрослым  и вызовите пожарных.

Инструкция составлена:	                                 (должность, подпись, Ф.И.О.)

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ______________ _____________________Ф.И.О. «___»_________________20__г. м.п. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по оказанию первой помощи пострадавшему

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных материалов и лекарственных препаратов, которые находятся                            в аптечке первой помощи. Аптечки первой помощи должны находиться:

- в кабинетах физики, химии, информатики, домоводства;

- в слесарной и столярной мастерских;

- в спортивном зале;

- в учительской и приемной.

1.	В случае поражения электрическим током необходимо:

1.1.	Освободить пострадавшего от действия тока:

- отключить цепь с помощью рубильника или другого выключателя;

- перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности)
инструментом с сухой ручкой из изолирующего материала;

- отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода                               от пострадавшего;

-	при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты
необходимо оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись                             за его одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом располагаться надо так, чтобы самому не оказаться под напряжением.

- Вызвать скорую медицинскую помощь.

- Оказать первую медицинскую помощь:

- уложить пострадавшего на подстилку;

- распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха,

- дать нюхать нашатырный спирт;

- обрызгать лицо и шею холодной водой;

- растереть грудь и конечности спиртом;

- при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца.

2.	При отравлении угарным газом необходимо:

- вынести пострадавшего на свежий воздух;

- поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом;

- при необходимости применить искусственное дыхание;

- после восстановления дыхания дать валериановых капель.

3.	При порезах необходимо:

-	при порезах стеклом тщательно осмотреть рану, очистить ее, промыть дезинфицирующим раствором (например, фурацилином);

-  обработать рану йодом;

-  наложить повязку;

- при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза,                            на рану положить давящую повязку.

4.	При ушибах:

-	положить на место ушиба холодный компресс;

- забинтовать ушибленное место.

5.	Ожог термический:

- смочить обожженное место спиртом или раствором соды;

- наложить марлю, смоченную в растворе марганцовки;

- забинтовать.

6.	Ожог едкими щелочами:

-	обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной или лимонной кислоты;

- смазать борным вазелином;

- наложить марлю или вату;

- забинтовать.

7.	Ожог кислотами:

- обильно смочить обожженное место раствором соды;

- наложить повязку, смоченную известковой эмульсией;

- покрыть ватой;

- забинтовать.

8.	Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов:

В аптечке должны находиться:

1) Перевязочные материалы:

-	 бинты;

- вата;

- индивидуальные перевязочные пакеты;

- лейкопластырь;

- пакеты со стерильными медицинскими салфетками,

- Кровоостанавливающий жгут.

- Нашатырный спирт в ампулах, (Применяется для возбуждения дыхания, обработки кожи при ожогах кислотами, при укусах насекомых).

- Настойка валерианы, (Успокаивающее средство).

- 5%-ный спиртовой раствор йода, (Для обработки ран).

- Перманганат кадия, или марганцовка, (Для промывания желудка, обработки ран).

- Питьевая сода, (для промывания желудка, обработки кожи 
при ожогах).

- Борный вазелин, (Для смазывания медицинских салфеток 
при закрытии проникающих ранений; для смазывания колки).

- Активированный уголь, (Для лечения различных острых отравлении).

- Борная кислота, (Для промывания глаз, обработки кожи).

- Нитроглицерин или валидол (При болях в сердце).

- Анальгин, амидопирин, (При различных болях, ранениях).

- Папаверин, (При гипертоническом кризе, болях в сердце).

Перевязочный материал и лекарственные препараты следует периодически заменять и пополнять. Их количество должно соответствовать числу работающих в данном подразделении.

Инструкция составлена___________________________________

(должность, подпись, Ф.И О.)

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ______________ _____________________Ф.И.О. «___»_________________20__г. м.п. |
| --- | --- |

ПРИКАЗ

О создании в (наименование организации)

добровольной пожарной дружины

В целях обеспечения пожарной безопасности помещений (наименование учреждения),  создания условий для тушения возможных пожаров в начальной стадии развития и организации эвакуации людей, руководствуясь требованиями статьи 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьи 5, 63  Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент                      о требованиях пожарной безопасности» и пунктов 2, 21, 92, 393, 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479),

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Сформировать добровольную пожарную дружину в составе:

Ф.И.О, должность – начальник ДПД;

Ф.И.О, должность – дружинник № 1;

Ф.И.О, должность – дружинник № 2;

Ф.И.О, должность – дружинник № 3;

Ф.И.О, должность – дружинник № 4;

Ф.И.О, должность – дружинник № 5.

- Утвердить Положение о добровольных пожарных дружинах          (Приложение 1).

- Утвердить Табель добровольной пожарной дружины из 5 человек (Приложение 2).

- Утвердить Программу последующей подготовки членов добровольной пожарной дружины (Положение 3).

- Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  (название организации)                                                              Ф.И.О.

Приложение 1

к приказу № ____

от  «     »                   20       года

ПОЛОЖЕНИЕ

о добровольной пожарной дружине

Общие положения

Добровольная пожарная дружина (далее ДПД) создается                                         в образовательном учреждении в целях обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров.

В своей деятельности ДПД руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Омска, нормативными и иными актами ГУ МЧС России по городу Омска, ведомственными документами, приказами, инструкциями и распоряжениями по учреждению, регламентирующими пожарную безопасность образовательного учреждения, а также настоящим положением.

Ответственность за создание и организацию работы ДПД возлагается                                     на руководителя образовательного учреждения.

Контроль за деятельностью ДПД осуществляется руководителем учреждения, ответственным за пожарную безопасность учреждения.

Основные задачи ДПД

Основными задачами добровольных пожарных дружин являются организация предупреждения пожаров и их тушение.

Эти задачи включают:

- Контроль за соблюдением учащимися и сотрудниками образовательного учреждения установленного (на территории, в здании и сооружениях,                       при проведении технологических процессов) противопожарного режима.

- Разъяснение сотрудникам образовательного учреждения основных положений о мерах пожарной безопасности.

- Надзор за исправным состоянием средств противопожарной защиты                       и готовностью их к действию.

- Участие в проверке фактов пожаров, установлении их причин                                  и последствий, а также в разработке противопожарных мероприятий.

- Вызов подразделений пожарной охраны в случае возникновения пожара, принятие необходимых мер по спасанию людей, имущества и ликвидация пожара имеющимися в образовательном учреждении первичными средствами пожаротушения.

Порядок создания и организации работы ДПД:

ДПД организуется на добровольных началах из числа сотрудников образовательного учреждения в возрасте не моложе 17 лет в соответствии 
со статьей 7 Федерального закона «О пожарной безопасности».

Все вступающие в ДПД должны подать на имя руководителя образовательного учреждения письменное заявление.

Каждый член ДПД должен быть пригоден к выполнению возложенных                       на него задач, а также должен иметь необходимые знания и навыки                                для осуществления обязанностей согласно табелю боевого расчета (Приложение к приказу №2).

Подготовка членов ДПД осуществляется начальником дружины образовательного учреждения. Программа последующей подготовки разрабатывается в образовательном учреждении, применительно                                      к нормативным и иным актам.

Учебные занятия с членами ДПД проводятся по расписанию, утвержденному руководителем образовательного учреждения, в свободное                                        от работы время (не более 4 часов в месяц) (Приложение к приказу №3).

Подготовка членов ДПД должна планироваться таким образом, чтобы все члены дружины не менее одного раза в квартал практически отрабатывали действия по тушению условных пожаров в образовательных учреждениях                          с использованием имеющихся в их распоряжении первичных средств пожаротушения.

Начальник дружины и его заместитель назначаются, как правило,                                 из числа административно-технического персонала и подчиняются руководителю образовательного учреждения.

Обязанности начальника и членов ДПД

Начальник ДПД обязан:

Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима                      на объекте, а также за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, систем пожарной автоматики, водоснабжения, имеющихся                       в учреждении, и не допускать использования этих средств не по прямому назначению.

Вести разъяснительную работу среди сотрудников о мерах пожарной безопасности.

Проводить занятия с личным составом дружины.

Руководить тушением пожаров в учреждении до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

Информировать руководителя образовательного учреждения                               о нарушениях противопожарного режима.

Заместитель начальника ДПД обязан:

Осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима                      на объекте и готовностью к действию первичных средств пожаротушения.

Перед началом работы проверять присутствие членов ДПД.

Проверять знание членами ДПД своих обязанностей.

Обеспечить явку на занятия членов ДПД. В случае возникновения пожара руководить его тушением до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы или начальника ДПД.

Приложение 2

к приказу № ____

от  «     »                   20       года

Табель добровольной пожарной дружины на 6 человек

Начальник ДПД: ФИО

Осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима                                   и исправностью средств пожаротушения. Проводит инструктаж с сотрудниками образовательного учреждения по вопросам пожарной безопасности. Проводит занятия с личным составом ДПД. Информирует руководителя образовательного учреждения о нарушениях противопожарного режима.

При пожаре руководит членами ДПД, осуществляет эвакуацию учащихся          и сотрудников образовательного учреждения до прибытия подразделений пожарной охраны.

Дружинник № 1: ФИО

Проверяет исправность средств извещения о пожаре. Следит за тем, чтобы пути эвакуации не были загромождены. Во время отсутствия начальника ДПД исполняет его обязанности.

При пожаре сообщает в пожарную часть по телефону 01 (101) и оповещает руководителя образовательного учреждения. Встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара.

Дружинник № 2 и № 3: ФИО

Следит за состоянием первичных средств пожаротушения.

При пожаре принимает участие в эвакуации учащихся и сотрудников образовательного учреждения, работает с огнетушителем или другими средствами пожаротушения. В отсутствие начальника ДПД исполняет обязанности дружинника № 1.

Дружинник № 4: ФИО

Дружинник № 5: ФИО

На отведенных им участках следят за соблюдением противопожарного режима. Через начальника ДПД принимают меры по устранению выявленных нарушений.

При пожаре обеспечивают эвакуацию людей из помещений. Ликвидируют пожар имеющимися средствами пожаротушения.

Приложение 3

к приказу № ____

от  «     »                   20       года

Программа подготовки членов ДПД

| № темы | Название темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Тема 1. | Организация работы добровольных пожарных дружин | 1 час |
| Тема 2. | Возможные причины возникновения пожаров и меры их предупреждения. Противопожарный режим на территории образовательного учреждения, в зданиях и помещениях | 1 - 2 часа |
| Тема 3. | Средства пожаротушения, связи и оповещения о пожаре | 1 - 2 часа |
| Тема 4. | Обязанности членов ДПД по табелю боевого расчета | 1 час |
| Тема 5. | Основные правила тушения пожаров | 2 – 4 часа |
| Тема 6. | Правила охраны труда в пожарной охране | 1 - 2 часа |
| Тема 7. | Оказание первой медицинской помощи | 1 - 2 часа |

РАЗДЕЛ 19.

Рекомендации «Организация тренировок по эвакуации

учреждений образования при пожарах и иных

чрезвычайных ситуациях»

- Общие положения

Методические рекомендации подготовлены в целях совершенствования системы подготовки персонала объектов к действиям в условиях возникновения пожароопасных и иных чрезвычайных ситуаций за счет повышения роли тренировок, максимально приближенных к возможным реальным ситуациям, приобретение персоналом объектов устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных последствий, которые могут иметь место при возникновении пожаров и иных чрезвычайных ситуациях.

Задачи проведения противопожарных тренировок

Задачами проведения с персоналом образовательных учреждений тренировок являются:

-	Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации детей и проведению работ                            по тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- Поддержание на современном уровне профессиональной                                             и психофизиологической подготовленности персонала, необходимой                                  для осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

- Обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению

возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре                                       и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

- Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала образовательного учреждения  с пожарно-спасательными подразделениями и медицинским персоналом.

- Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро

и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

- Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС

и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара.

- Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей

и материальных ценностей.

- Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной

безопасности.

- Проверка знаний персоналом инструкций, применяемых

в пожароопасных ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов                      и методов использования имеющейся техники, стационарных установок пожаротушения.

- Проверка правильности понимания    персоналом своих действий,

осуществляемых в условиях пожара.

- Проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств

пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения                              их в действие.

- Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать

действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается                         на руководителей учреждений образования или ответственных за пожарную безопасность.

Данные рекомендации по подготовке и проведению тренировок                               не являются исчерпывающими. Руководители учреждений образования обязаны учитывать специфику объекта, включать дополнительные мероприятия или исключать такие, без которых по его мнению не пострадает способность персонала решать задачи, при возникновении возможного пожара.

Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех или иных изменениях программы или продолжительности тренировок.

- Организация подготовки и проведения тренировок

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть профессиональной подготовки персонала учреждений образования.                               Они являются основной формой контроля подготовленности персонала                               к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях.

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства пожаротушения.

На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы                            с персоналом должен составляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем учреждения образования.

В графике указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, тренирующаяся смена.

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности                их подготовки и организации проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во время тренировки и правильности принятых решений по результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их завершения.

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также от результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых                    в рамках общей программы противопожарной подготовки персонала. Обучение персонала во время тренировок оказывается более успешным,                                      если инструктажи проводились незадолго до начала тренировок, в связи с этим перед началом тренировки все её участники должны собираться в зале,                      где руководитель тренировки, используя план эвакуации объясняет задачу каждого участника.

В совместных тренировках участвуют персонал учреждения образования                        и подразделения ГПС. Совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание  персонала объекта и подразделений ГПС.

Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя учреждения образования о подготовке тренировки, в котором отражается цель, дата и время, руководитель тренировки, начальник штаба тренировки.

Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки в котором отражается тема тренировки, её цели, состав участников и календарный план подготовки и проведения. В календарном плане отражаются этапы подготовки и проведения тренировки, задачи штабу, персоналу, посредникам и участникам с указанием мест проведения, времени                 и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки могут быть определены как календарным планом, так и отдельным документом, утверждённым руководителем тренировки.

Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий посредников и самого персонала. Посредники назначаются из числа сотрудников учреждения образования, а при совместной тренировке - дополнительно из личного состава подразделения ГПС. Количество посредников определяет руководитель тренировки.

При подготовке посредников руководитель тренировки должен:

- ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами его решения;

- организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, распределить их по участкам работы;

- ознакомить с обязанностями в качестве посредников;

- дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре;

- обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во время тренировки.

Посредник обязан:

- ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением                       по создаваемой обстановке;

- в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, имитировать обстановку условного пожара, вовремя                                  и в положенном месте объявить вводные для персонала;

- в необходимых случаях немедленно принимать меры                                    по предупреждению ошибочных действий любого участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, аварии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса;

- вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке                      и о выполнении вводных.

Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить раскрытием тактического замысла руководителя тренировки.                       При наличии имитирующих средств обстановки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запрашивать у тренирующихся, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли.

Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные                     об обстановке на участке условного пожара.

При подготовке персонала руководитель тренировки должен:

- довести информацию об объёмно – планировочных решениях объекта,

состоянии систем противопожарной защиты в том числе оповещения                                 и управления эвакуацией людей при пожаре;

- довести замысел тренировки;

- довести порядок действий при возникновении пожара, а также стадии

развития пожара, порядок действий по самостоятельному тушению пожара, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и др.

Все категории участников при проведении противопожарных тренировок должны иметь следующие отличительные знаки:

- посредники - отличительную повязку на правом рукаве;

- руководитель тушения пожара - красную отличительную повязку;

- тренирующийся персонал - желтую повязку на правом рукаве.

Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют следующими средствами:

- очаг пожара - красными флажками (работать без изолирующих противогазов запрещается!);

- зона задымления - синими флажками;

- зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров - желтыми флажками.

Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и такой, чтобы посредники имели возможность изменять ее на определенном участке                             в соответствии с тактическим замыслом руководителя тренировки.

В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки.

Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар                             или нанести ущерб помещениям и оборудованию, запрещается.

- Анализ (разбор) результатов

противопожарной тренировки и подведение итогов

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий                         при эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки, а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной опасности учреждения образования и повышающих уровень  безопасности обслуживающего персонала.

Разбор должен производиться руководителем тренировки с привлечением посредников  сразу же после окончания тренировки. На разборе тренировки должен присутствовать весь персонал, принимавший в ней участие.

Разбор тренировки должен проводиться в следующей последовательности:

- руководитель сообщает цели, задачи и программу проведенной тренировки;

- представитель объекта (при совместной тренировке) сообщает о действиях обслуживающего персонала объекта до и после прибытия подразделений ГПС;

- руководитель тушения пожара  докладывает руководителю тренировки                             о сложившейся на тренировке обстановке и принятых им решениях                           по ликвидации пожара, а также по предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки;

- действия РТП уточняет посредник (если таковой предусматривался программой), который дает свою оценку его действиям;

- посредники других участков тренировки (если такие по программе предусматривались) докладывают о действиях персонала и дают свою оценку                   с анализом ошибок участников тренировки;

- руководитель тренировки по эвакуации в ходе разбора может требовать объяснение от любого лица, участвующего в тренировке и присутствующего         на разборе.

При разборе тренировки в отношении каждого участника должны быть обсуждены следующие моменты: знание плана эвакуации; понимание поставленных задач и сущности происходившего процесса; правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара; характер допущенных ошибок и причины их совершения; должностных инструкций, знание мест расположения средств управления оборудованием; знание техники безопасности; знание местонахождения и порядка применения первичных средств пожаротушения; умение оказывать первую помощь пострадавшим                  при несчастных случаях и пожарах.

В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

Если при проведении тренировки поставленные цели не были достигнуты, руководители подразделений не обеспечили решения поставленных задач, то проводятся повторные тренировки.

Результаты тренировок фиксируются в журнале учёта тренировок.

Образец

ЖУРНАЛ

учета тренировок по отработке действий персонала

при возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Дата проведения | Вид тренировки | Ответственный за проведение тренировки | № приказа | К-во участников | Оценка | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Должностные инструкции (обязанности)

«Должностные обязанности»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Руководители организации обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать                            их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также                           при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров                               на территориях предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны                                  при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой                               ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах                            и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты,                           об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции                                       на подведомственных объектах и несут персональную ответственность                              за соблюдение требований пожарной безопасности.

«Права»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Руководители организации имеют право:

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

«Ответственность»

Согласно статье 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обязанности должностных лиц и работников по пожарной

безопасности

Администрация образовательного учреждения в установленном порядке назначает ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, которые обязаны:

- обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору;

- во всех производственных, административных, складских                                          и вспомогательных помещениях на видных местах обеспечить наличие таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны;

- распорядительным документом установить соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определить и оборудовать места для курения;

- определить места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- определить порядок действий работников при обнаружении пожара;

- определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

Работники образовательного учреждения обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае возникновения возгорания принять все зависящие от них меры по спасению людей и тушению пожара.

В детских образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием учащихся или воспитанников дежурный по учреждению в выходные                               и праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы обязан:

а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения                           и пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вестибюли)                                      не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты. В случае обнаружения нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при необходимости сообщить руководителю или заменяющему его работнику;

б)	 иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников,                      находящихся в учреждении, знать места их расположения и сообщать сведения о количестве людей в пожарную охрану;

в) постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных            выходов и ворот автомобильных въездов на  территорию детского учреждения, а также ручной электрический фонарь.

Критериями для отнесения образовательного учреждения к образцовому служат следующие показатели:

- реализация в установленные сроки предписаний Государственного пожарного надзора, Ростехнадзора;

- постоянное содержание в исправном состоянии пожарной техники, системы сигнализации и оповещения о пожаре, источников водоснабжения;

- обязательное проведение с работниками противопожарного инструктажа, изучение пожарно-технического минимума;

- укомплектованность расчетов добровольной пожарной дружины, участие членов дружины в профилактической работе;

- упорядочение опасных работ (оформление разрешения на выполнение огневых работ);

- установление и строгое соблюдение противопожарного режима                           в учреждении;

—	содержание путей эвакуации в надлежащем состоянии.
Безусловно, образовательное учреждение не может быть отнесено                                  к образцовому, если имели место в нем возгорания и пожары.

РАЗДЕЛ 20.

Рекомендации по проведению урока

«Основы безопасности жизнедеятельности»

Единый подход к организации образовательного процесса по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», к определению его роли и месту в период модернизации образования, в органах управления образования субъектов Российской Федерации и общеобразовательных учреждениях на должном уровне не осуществляется. Причинами данного положения дел являются:

- отсутствие четкой прогностической работы, опирающейся на анализ современного состояния и содержания безопасности жизнедеятельности как учебной и научной дисциплины;

- низкий уровень развития содержания и методологии учебного предмета в системе общего образования, недостаточность использования современных педагогических технологий, как составной части обучения и воспитания обучающихся;

- фрагментарность подхода к преподаванию ОБЖ в общеобразовательных учреждениях на региональном уровне, отсутствие четкого комплексного и тематического планирования образования обучающихся в области безопасности жизнедеятельности;

- отсутствие конкретных требований к уровню подготовки обучающихся на региональном уровне, детализирующих результаты освоения обязательного минимума образовательного стандарта по ОБЖ                               и свидетельствующих об их способностях обеспечить личную безопасность в повседневной жизни, в различных опасных                          и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, постоянном совершенствовании своих знаний и умений в этой области.

Рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи методистам, преподавателям-организаторам и учителям ОБЖ в планировании и организации учебно-воспитательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности.

- информационно-методическую, которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета ОБЖ;

- организационно-планирующую, которая предусматривает введение дополнительных часов на преподавание ОБЖ за счет времени вариативной части базисного учебного плана, структурирование учебного материала                    по ступеням обучения общего образования, определение его количественных и качественных характеристик;

- методическую, которая позволяет преподавателям-организаторам                           и учителям ОБЖ, учителям предметникам, привлекающимся к проведению занятий по ОБЖ, реализовать собственный подход в части тематического планирования курса и структурирования учебного материала, определения последовательности его изучения, а также выбора путей формирования системы знаний, умений, способов деятельности, развития и социализации обучающихся.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая, непрерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья.

Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям                        по обеспечению безопасности личности, общества, государства.

Общими задачами выступают:

- вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими знаниями в объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной и государственной безопасности в жизни и способов личной подготовки к их решению;

- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности                      и педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие                    во внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей,        и преодолении их трудностей;

- повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры                   в успех при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями;

- формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умение систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности                          и эффективно применять их в повседневной жизни;

- формирование установок на совместные, согласованные действия                         при попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков                             и умений совместных действий, оказания само- и взаимопомощи;

- совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности; формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и Концепцией национальной безопасности Российской Федерации.

В современных условиях не снижающейся динамики угроз и опасностей для человека от собственной жизнедеятельности в бытовой, социальной, природной и техногенной сферах, организация образовательного процесса                      в общеобразовательных учреждениях должна строиться с учетом повышения требований к содержанию учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и его освоения обучающимися, что может                                  быть достигнуто непрерывностью обучения на всех ступенях общего образования и выделения дополнительных часов на преподавание ОБЖ за счет времени вариативной части базисного учебного плана.

Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по ступеням                      и учебным годам общего образования за счет времени вариативной части базисного учебного плана должно соответствовать возрастным особенностям и возможностям обучающихся  по освоению материала с учетом региональных и местных особенностей, а также особенностей уровней безопасности:

а) первый уровень (1-4 классы) - безопасность школьника;

б) второй уровень (5-9 классы) - безопасность личности;

в)	 третий уровень (10-11 классы) - безопасность жизнедеятельности  личности, общества и государства.

Особенности организации подготовки обучаемых

в области пожарной безопасности

Ежегодно в России возникает большое количество пожаров, при которых погибают, получают травмы и увечья не только взрослые, но дети и подростки. При этом, как свидетельствует статистика, примерно каждый шестой пожар происходит по вине ребят. Рост числа и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, особенно по причине шалости детей                              и неосторожного обращения с огнем констатирует о необходимости повышения роли органов управления образованием субъектов Российской Федерации и образовательных учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности, проведению противопожарной пропаганды и обучения детей                         и подростков мерам пожарной безопасности.

Организация такой работы в органах управления образованием субъектов Российской Федерации и общеобразовательных учреждениях должна строиться с учетом требований Федерального закона «О пожарной безопасности», законодательных актов и нормативных документов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления                    в области обеспечения пожарной безопасности:

-   обеспечить преподавание курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в 1-11-х классах образовательных учреждений общего образования, обратив особое внимание на изучение норм и правил пожарной безопасности (ППР), в части обеспечения защиты людей при пожарах, изучение типов средств защиты органов дыхания, предназначенных для безопасности эвакуации людей при пожарах, (а также проведение тренингов поведения обучающихся в случаях возникновения пожаров, террористических, криминальных и других рисков;

-   в планах мероприятий по обеспечению безопасности объектов образования предусмотреть ежегодное проведение Месячника безопасности в образовательных учреждениях в 1-й четверти учебного года.

Содержанием учебного предмета ОБЖ предусмотрено обязательное изучение тем, связанных с вопросами пожарной безопасности. Вместе с тем, практика показывает, что отведенного федеральным базисным учебным планом времени недостаточно для полного теоретического и практического освещения проблем пожарной безопасности и отработки практических действий                            при возникновении пожара.

Формирование у обучающихся в общеобразовательных учреждениях системных знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности требует дополнительного внеучебного времени и должно осуществляться не только                     в рамках учебных часов, предусмотренных на изучение ОБЖ, но и путем проведения внеклассных мероприятий (занятия, классные часы, практикумы, «круглые столы», викторины, спартакиады, дидактические игры по пожарной безопасности, День пожарной безопасности и др.) в течение всего учебного года и в особенности по окончании четвертей перед каникулярным отдыхом, когда обучающимся крайне важно напомнить об основных правилах пожарной безопасности, о причинах и последствиях пожаров, а также действиях                                   при их возникновении.

Подготовка обучаемых общеобразовательных учреждений в области пожарной безопасности должна быть организована на всех ступенях общего образования, при этом целесообразно:

- с обучающимися 1-4 классов проводить беседы по предупреждению пожаров в школе и дома, формировать навыки безопасного поведения при их возникновении;

- с обучающимися 5-9 классов изучать требования норм и правил пожарной безопасности и формировать навыки безопасного поведения при возникновении пожаров в жилом секторе, в общественных зданиях (в т.ч. при возникновении паники) и на промышленных предприятиях, способов эвакуации из горящего здания, навыки использования первичных средств пожаротушения; обучать способам эвакуации из задымленных общественных зданий с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания (газодымозащитных комплектов), другим способам эвакуации;

- с обучающимися 10-11 классов, кроме занятий в области пожарной безопасности, предусмотренных программой ОБЖ, организовать факультативные занятия.

Важным средством формирования навыков безопасного поведения при пожарах, являются тренировки с обучаемыми по отработке плана эвакуации при пожаре в образовательном учреждении, которые рекомендуются проводить не реже одного раза в полугодие.

Для обеспечения эффективности образовательного процесса в области пожарной безопасности необходимо использовать:

- бытовой материал, который дает возможность усилить яркость                                и достоверность в изображении пожароопасной обстановки (примеры                   и случаи из жизни, воспоминания учителя и обучающихся и т. п.);

- образцы и макеты подручных и первичных средств пожаротушения (огнетушители различных марок, пожарный рукав, пожарный ствол, фрагмент внутреннего пожарного крана и др.);

средства индивидуальной защиты органов дыхания (газодымозащитные комплекты);

- статистику пожаров за определенный период, пострадавших в них и т. п.;

- факты из жизни школы, города, округа, где расположено образовательное учреждение.

Примерная программа факультативных занятий

с обучающимися 9- 10 классов общеобразовательных учреждений

«Пожарная безопасность» направлена на достижение следующих целей:

- освоение знаний об основах пожарной безопасности, правилах пожарной безопасности в быту, способах предотвращения и безопасного поведения при возникновении пожаров;

- воспитание чувства ответственности за обеспечение противопожарной защиты в бытовой среде, личную безопасность и ценностного отношения к своему здоровью и жизни при возникновении пожаров;

- развитие качеств личности, необходимых для обеспечения безопасного поведения при пожарах;

- овладение умениями определять причины возникновения пожаров                                и правильно действовать в случае их возникновения, использовать подручные и первичные средства тушения пожара.

Примерное содержание программы

- ОСНОВЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

И БЕЗОПАСНОГОПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ

Тема 1. Понятие о процессе горения и пожаре.

Общие сведения о горении. Условия процесса горения. Понятие о пожаре. Классификация и причины пожаров. Динамика развития пожара. Стадии развития пожара и условия, способствующие его распространению. Последствия пожаров. Поражающие факторы пожара и их характеристики.

Тема 2. Пожароопасные свойства веществ и материалов.

Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. Понятие        о возгорании, самовозгорании, воспламенении и самовоспламенении веществ                      и материалов. Классификация строительных материалов по пожарной опасности. Огнестойкость строительных конструкций. Огнестойкость зданий                                     и сооружений.

Тема 3. Огнетушащие средства.

Характеристика современных огнетушащих средств. Вода и ее свойства. Пенные огнетушащие средства. Инертные разбавители. Хладоны (фреоны). Комбинированные составы. Порошковые огнетушащие средства. Аэрозольные огнетушащие составы.

Тема 4. Способы прекращения горения.

Основные способы прекращения горения и механизм их действия. Охлаждение зоны горения. Разбавление реагирующих веществ. Химическое торможение реакции сгорания. Изоляция реагирующих веществ от зоны сгорания.

Тема 5. Внутренний противопожарный водопровод.

Устройство внутреннего противопожарного водопровода. 'Устройство внутренних пожарных кранов. Тушение очага пожара от внутреннего пожарного крана.

Тема 6. Первичные средства пожаротушения.

Переносные огнетушители (химические пенные, воздушно-пенные, углекислотные, порошковые и др.). Передвижные огнетушители. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения.

Тема 7. Автоматические системы пожаротушения и сигнализации.

Установки автоматического пожаротушения. Установки газового пожаротушения. Установки порошкового пожаротушения. Установки аэрозольного пожаротушения. Автоматические системы пожарной сигнализации.

Тема 8. Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение

Пожарные автомобили, их классификация и назначение. Основные пожарные автомобили. Специальные пожарные автомобили. Вспомогательные пожарные автомобили. Основное пожарно-техническое вооружение, используемое                              для тушения пожаров и его характеристика. Средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Тема 9. Действия и правила безопасного поведения при пожарах.

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). Правила безопасного поведения при возгорании электроприборов (телевизор, приемник, магнитофон, компьютер). Правила безопасного поведения при пожаре                                в образовательном учреждении. Правила безопасного поведения при пожаре                          во время проведения массовых мероприятий в образовательных учреждениях. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Правила безопасного поведения при возгорании одежды на человеке.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тема 10. Организация деятельности государственной противопожарной службы в Российской Федерации

Пожарная безопасность как система государственных и общественных мероприятий. История развития пожарной охраны в России. Законодательство                       об организации пожарной охраны. Организация деятельности и структура государственной' противопожарной службы. Организация государственного пожарного надзора и его административно-правовая деятельность.

Тема 11. Основы обеспечения противопожарной защиты в образовательных учреждениях и в быту.

Законодательные акты органов государственной власти, нормативные правовые акты в области пожарной безопасности. Требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожар пожарной безопасности в Российской Федерации. Права                         и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Обязанности органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. Права и обязанности предприятий, учреждений, организаций в области пожарной безопасности.

Общие понятия пожарной профилактики и их определения. Задачи пожарной профилактики. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Административная ответственность. Уголовная ответственность.

Организация деятельности добровольных противопожарных формирований. Законодательство о добровольной пожарной охране.

Тема 12. Противопожарный режим в образовательных учреждениях и в быту.

Содержание территории. Режимные требования к содержанию территории. Содержание зданий, сооружений, помещений. Режимные требования                                    к содержанию зданий и помещений в образовательных учреждениях и в быту

Режимные мероприятия при эксплуатации систем отопления, вентиляции                          и кондиционирования воздуха. Основные причины пожаров от электрического тока. Требования правил пожарной безопасности к электроустановкам.

Противопожарные мероприятия при проведении строительно-монтажных работ. Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ. Противопожарный режим при хранении веществ и материалов.

Тема 13. Противопожарные требования к путям эвакуации.

Понятие об эвакуации. Эвакуационные и аварийные выходы. Эвакуационные пути. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Системы оповещения людей о пожаре. Режимные требования к путям эвакуации. Способы эвакуации из горящего здания. Разработка плана эвакуации при пожаре в образовательном учреждении.

Тема 14. Пожарная безопасность при проведении массовых мероприятий                         в образовательных учреждениях. Общие требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в образовательных учреждениях. Режимные требования к местам проведения массовых мероприятий.

|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ______________ _____________________Ф.И.О. «___»_________________20 г. м.п. |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по пожарной безопасности
образовательного учреждения на  20-----/20-----  учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам | август | Общественный инспектор по пожарной безопасности; зам. директора по АХЧ |  |
| 2 | Оформить в учреждении противопожарный уголок | сентябрь | Общественный инспектор по пожарной безопасности |  |
| 3 | На общем собрании работников учреждения избрать общественного инспектора по пожарной безопасности и добровольную пожарную дружину | август | директор |  |
| 4 | Издать приказ об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности, добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений | август | директор |  |
| 5 | Организовать работу юных пожарных из числа учащихся (ДЮП) | сентябрь | общественный инспектор по пожарной безопасности |  |
| 6 | Изучить с работниками учреждения правила противопожарного режима | сентябрь, февраль | директор |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 7 | Проводить с учащимися (воспитанниками) беседы и занятия по правилам противопожарного режима согласно Программе |  | учитель ОБЖ |  |
| 8 | Провести с учащимися (воспитанниками) инструктаж по правилам противопожарного режима с регистрацией в специальном журнале | сентябрь, январь | классные руководители |  |
| 9 | Организовать инструктаж по правилам противопожарного режима со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном в журнале | сентябрь, февраль | Директор; общественный инспектор по пожарной безопасности |  |
| 10 | Провести практическое занятие с учащимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | сентябрь, апрель | Директор; общественный инспектор по пожарной безопасности; учитель ОБЖ, кл. руководители |  |
| 11 | Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений, а также застеклить слуховые окна | 1 раз в 3 года (август) | заместитель директора по АХЧ |  |
| 12 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола | ежегодно (до начала учебного года) | заместитель директора по АХЧ |  |
| 13 | Провести контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения | ежегодно (до начала учебного года) | заместитель директора по АХЧ |  |
| 14 | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов с составлением акта | ежегодно (до начала учебного года) | заместитель директора по АХЧ |  |
| 15 | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легкооткрывающимися запорами и обозначить их светящимся табло от сети аварийного освещения, указательными знаками | август | заместитель директора по АХЧ |  |
| 16 | Закрыть на замки люки чердачных помещений | постоянно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 17 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов | ежемесячно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 18 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников | постоянно | администрация; учитель ОБЖ, общественный инспектор по пожарной безопасности; классные руководители |  |
| 19 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания учреждения, то есть там, где нет людей | постоянно | заместитель директора по АХЧ |  |
| 20 | Разработать схему оповещения при пожаре | август | общественный инспектор по пожарной безопасности |  |
| 21 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории | постоянно | заместитель директора по АХЧ |  |

Рекомендации подготовлены отделом обеспечения первичных мер пожарной безопасности управления по делам гражданской обороны                                    и чрезвычайным ситуациям  департамента общественной безопасности Администрации города Омска. Телефон для справок: 989-002